품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 합정2구역 주상복합 신축공사                                점검일 : 2016. 3.22 ~ 3.23

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기 부여 여부	◦ 현장소장의 의지가 담긴 품질방침 및 목표는 전 직원(기능공 포함) 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과를 기록관리 하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식 별,보관,재고관리및 점검실시 여부	◦ 공장검사가 필요한 자재는 사전 시방규정 및 설계요구사항 등을 충분히 검토한 후 체크리스트를 상세히 작성하여 점검을 실시 하시고 결과 보고서를 작성 기록관리 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ Con’c구체 턱 깨짐 부위는 구체 보수 후 마감처리 바람. ◦ Con’c구체의 곰보 현상은 구체 보수 후 마감처리 바람. ◦ 조적 공사에서 설비배관 관통부 조적 누락부위는 보강 후 마감 바람. ◦ 조적공사에서 전기배관 관통부위 및 설비Box 부위는 조적 보강 후 마감처리 바람. ◦ 옥상 Drain 주변은 Slide 처리하여 Drain 주변 우수 정체가 없도록 경사처리 바람. ◦ C/W 석재의 앵커 위치가 부적절하므로 석재 앵커 위치를 수정하여 재시공 바람. ◦ 철골 마감에서 내화뿜칠이 누락된 부위는 내화뿜칠을 철저히 시공 할 것.(최응규 위원) ◦ 지붕층의 배기탑의 높이를 배기 성능이 원활하게 될 수 있도록 주위 옹벽 높이를 감안 마감시 높이를 검토하여 시공하시기 바람. ◦ 세대내 각 실 천정부위에 관통되는 시설(스리브, 배관 등)의 주위 를 충진하여 소음이 전달되지 않도록 보완하시기 바람. (천정 설치 전 보완공사 시행 필요) ◦ 용접부위에 산화작용이 없도록 용접 후 즉시 도장 등의 마감공사 를 시행 바람. ◦ 지하 6층 기계실 배관 중 스트레이라는 시운전, 퇴수 기능이 가능 토록 퇴수배관, 밸브 등을 설치하여 관리가 가능토록 보완하시기 바람. ◦ 현 공정을 감안 시 입주 전 시운전이 가능한 역 공정을 작성 통수, Leak Test 등 누수, 누설(Leak) 등의 하자를 사전 체크 가능토록 조율하시기 바람.(박종환 위원) ◦ 202동 옥상 E/V기계실 외벽 이어치기는 신구 Con’c 접합 상태가 불량하니 V-Cutting 후 동일 강도 이상의 재질로 보수 바람. ◦ 202동 36층 세대내부에 설치된 단열재의 충진 상태가 불량하여 공용 시 열교 현상에 의한 결로의 원인으로 작용될 수 있는바 마감 작업 전 보완하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“합정2구역주상복합신축공사”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 ㈜해안건축에서 제시한 문서와 구두답변,

시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.