【 붙 임  1 】- 작성서식

해빙기 안전관리대책 종합 추진실적 보고

〈추진기간 : '15. 2. 15. ~ 3. 31.〉

□ 해빙기 사고 종합 현황

○ 발 생 건 수 : 0건, 사상자 0명

○ 사   상  자 : 0명

○ 사고세부내용: 없음

□ 해빙기 안전관리 활동 실적(2.15.~3.31.)

《안전점검》

○ 점검 실적(정기, 수시 포함)

구 분	점검시설 수	투입 인력(명)	지적(건수)	조치(건수)
계	12개소	49명	16	14
노후 건축물	5개소 (잠실주경기장, 잠실1,2수영장, 실내체육관, 효창운동장)	15명	8	8
노후 축대·옹벽	1개소 (효창운동장)	4명	2	0(조치중)
급경사지	-	-	-	-
건설공사장	-	-	-	-
기타	6개소 (잠실․목동야구장, 구의․ 신월야구장, 목동주경기장, 목동빙상장)	30명	6	6

※ 인명피해위험시설로 지정된 시설은 반드시 포함하고, 미지정 시설물에 대한 점검 실적도 포함하여 작성(해빙기 대책기간 전체실적)

※ 조치란에는 응급조치사항(출입통제 등)을 포함한 조치 완료분만 기록

○ 주요 지적사항 및 조치내용

구 분	주요 지적 사항	조치내용 (응급조치 포함)	비고
노후 건축물	소화배관 등 배관 동파 누수 등 8건	보수완료
노후 축대·옹벽	효창 조명탑 C, D구간 담장 등 노후 불량(2개소)	연간단가계약업체에 작업지시하여 4월 보수예정
급경사지	-	-
건설공사장	-	-
기타	고압블럭 돌출 등 6건	보수완료

※ 세부 지적사항 및 조치내용(붙임2), 조치 전·후 사진(붙임3)

【 붙 임  2 】- 작성서식

지적사항 및 조치계획

기관명	점검대상물명	지적사항	조치사항 및 계획
체육시설관리사업소	잠실주경기장	조경실 난방설비 불량 화장실 위생설비 고장(10개소) B-6,7화장실 환기불량 1층 소화배관 동파로 인한 누수 동문 주변 노면표시 훼손 남문 통신관로 파손으로 인한 누수	보수완료 보수완료 보수완료 보수완료 보수완료 파손 부위 방수 처리
	잠실실내체육관	이상없음
	잠실야구장	이상없음
	잠실제1수영장	실내투광등 부점등(9개)	안정기 교체 등 보수완료
	잠실제2수영장	이상없음
	효창운동장	조명탑(C) 구간 담장 보수보강 요 조명탑(D) 구간 담장 노후불량 보수 요 대형수목(17주) 전지 요망	4월 중 보수예정 4월 중 보수예정 전지 완료
	구의야구공원	이상없음
	목동주경기장	헬스장 앞 고압블록 돌출 소나무 전정 및 밀식된 소나무 이식 필요 동문 우측 경사지 석축 일부 붕괴	보수완료 전정 및 이식 완료 보수완료
	목동야구장	공동구 온수배관 파열 3루측 장애인 출입구 표지판 탈락	보수완료 재설치 완료
	목동빙상장	건너편 화단 앞 주차로 인한 수목 손상	스톱바 22개 설치완료
	신월야구공원	이상없음

【 붙 임  3 】- 작성서식

조치 전·후 사진

〈축대·옹벽〉

		4월 중 보수예정
〔조명탑 C구간 담장 추가 보강요]		〔 ]

		4월 중 보수예정
〔조명탑 D구간 담장 하부 균열 등 보강요)		〔 ]

〈배관 누수〉

〔 동파로 인한 배관 누수 ]		〔 누수배관 보수완료 ]