난지물재생시설 해빙기 점검결과

연번	구 분	점 검 결 과	조치계획
1	토목·건축 분야	2처리장 농축조 계단접속부 콘크리트 파손 탈락	5월중 조치
2		1처리장 종침 계단실 벽체 하부 누수 발생	7월중 조치
3		성산로 126건너 홍제천 좌안 우수토실 월류	6월중 조치
4		평창문화로 28-7옆 홍제천 상류 좌안 우수토실 월류	조치완료
5	기전분야	유입펌프장 탈취기동 흡기덕트 균열(3개소)	5월중 조치
6		유입펌프장 저단 협잡물 컨베이어 고무벨트 경화	5월중 조치
7		유입펌프장 지주크레인 조작케이블 및 스위치 불량	5월중 조치
8		1처리장 종침 유량계실 상부 덮개 미 설치	4월중 조치
9		슬러지1처리장 탈취배관 슬리브부분 악취발생	조치완료
10		슬러지1처리장 가스홀다 앞 포집배관 보온재 탈락	조치완료
11		슬러지2처리장 이송펌프(B호) 고장	조치완료
12		슬러지2처리장 슬러지이송배관 누수	조치완료
13		탈수기동 약품탱크 녹 및 변색 발생	조치완료
14		슬러지1처리장 가스홀더 SEAL RUBBER 하부 손상	조치완료
15		소각장 유동사 배출장치 지지대 노후화	조치완료
16		건조동 지하 공정수 공급배관 플랜지부 이완	조치완료

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	1
사진설명	2처리장 농축조 계단접속부 콘크리트 파손 탈락

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	2
사진설명	1처리장 종침 계단실 벽체 하부 누수 발생

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	3
사진설명	마포구 성산로 126 건너편 홍제천 좌안 우수토실 월류

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	4
사진설명	종로구 평창문화로 28-7 녹원가든 옆 홍제천 상류 좌안 우수토실 월류

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	5
사진설명	유입펌프장 탈취기동 흡기덕트 균열(3개소)

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	6
사진설명	유입1펌프장 저단 협잡물 콘베어 1,2,3번 고무밸트 경화

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	7
사진설명	유입펌프장 지주크레인 조작케이블 절단 및 조작스위치 불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	8
사진설명	1처리장 종침 유량계실 상부 지붕(덮개) 미 설치

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	9
사진설명	슬러지1처리장 드럼농축기 탈취배관 슬리브부분 틈새 악취발생

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	10
사진설명	슬러지1처리장 가스홀다 앞 포집배관 보온재 탈락

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	11
사진설명	슬러지2처리장 농축슬러지 이송펌프(B호) 고장

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	12
사진설명	슬러지2처리장 슬러지이송배관 누수

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	13
사진설명	탈수기동 약품탱크 녹 및 변색 발생

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	14
사진설명	슬러지1처리장 가스홀더 SEAL RUBBER 하부 손상

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	15
사진설명	소각장 유동사 배출장치 지지대 노후화

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	16
사진설명	건조동 지하 공정수 공급배관 플랜지부 이완