서남물재생시설 해빙기 점검결과

□ 점검결과(총괄)

- 지적건수 : 14건

- 조치계획 : 완료 11건, 예정 3건

□ 점검결과 세부현황

연 번	분 야	점 검 결 과	조치의견	비 고
1	토목․건축 등 구조물분야	#2 소화조 A측 우수맨홀 덮개 파손	맨홀덮개 교체	조치완료
2		#2 최초침전지 5계열 토사 침하	복토	조치완료
3		안양우(R-11) 우수토실 그레이팅 협잡물 적치	협잡물 제거	조치완료
4		정각사 앞 우수토실 그레이팅 협잡물 적치	협잡물 제거	조치완료
5	기전설비분야	#1 외부반송 오니배관 소켓곡관 천공 및 누수	곡관 교체	조치완료
6		#1 송풍기A동 냉각수 공급배관 게이트밸브 파손 및 누수	밸브 교체	조치완료
7		#2 생물반응조 수중교반기 절연파괴	재권선 및 분해정비	조치 중
8		#2 침사지 침사인양기 체인, V-버켓, 스프라켓 등 주요부품 파손	주요부품 교체	발주 중
9		#1 농축기동 소화오니 투입배관 지지대 파손	지지대 교체	조치완료
10		#1 농축기동 셔터 파손	셔터 교체	조치완료
11		#1 소화발전기동 고온수배관 이탈	연결부 교체	조치완료
12		#2 습식탈황설비 급수탱크 배관 누수	가스켓 교체	조치완료
13		#2 습식탈황설비 필터프레스 탈수기 세척수배관 누수	가스켓 교체	조치완료
14		#2 습식탈황설비 필터프레스 탈수기 세척용 펌프 하우징 파손	하우징 교체	조치 중

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	1
사진설명	#2소화조 A측 우수맨홀 덮개 파손
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	2
사진설명	#2 최초침전지 5계열 토사 침하

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	3
사진설명	안양우(R-11) 우수토실 그레이팅 협잡물 적치
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	4
사진설명	정각사 앞 우수토실 그레이팅 협잡물 적치

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	5
사진설명	외부반송 오니배관 소켓곡관 천공 및 누수
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	6
사진설명	송풍기 A동 냉각수 공급배관 게이트밸브 파손 및 누수

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	7
사진설명	#2 생물반응조 수중교반기 절연 파괴
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	8
사진설명	#2 침사지 침사인양기 체인, V-버켓, 스프라켓 등 주요부품 파손

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	9
사진설명	#1 농축기동 소화오니 투입배관 지지대 파손
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	10
사진설명	#1 농축기동 셔터 파손

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	11
사진설명	#1 소화발전기동 지하 고온수 배관 이탈
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	12
사진설명	#2 습식탈황설비 급수탱크 배관 누수

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	13
사진설명	#2 습식탈황설비 필터프레스 탈수기 세척수 배관 누수
점검명	2020년도 해빙기 대비 시설물 점검	번 호	14
사진설명	#2 습식탈황설비 필터프레스 탈수기 세척용 펌프 하우징파손