중랑물재생시설 해빙기 점검결과

연번	구 분	점 검 결 과	조치계획
1	토목·건축 분야	종합탈취동 외부배수로 콘크리트 잔재물 방치	5월중 조치
2		농축조 배수로 퇴적물	5월중 조치
3		대동천 상류 맨홀뚜껑 노후	6월중 조치
4		현대화사업 주변 도로 균열	6월중 조치
5		3처리장 D계열 발판 불량	6월중 조치
6		대동천 상류 차집관로 일부 누수	6월중 조치
7		정릉천 상류 차집관로 맨홀내 토사 퇴적	6월중 조치
8	기전분야	3처리장 종침 신호등 불량	5월중 조치
9		3처리장 종침 반송슬러지 조절밸브 불량	6월중 조치
10		3처리장 침사지 조명설비 불량	4월중 조치
11		2침사지 탈취배관 파손	4월중 조치
12		3처리장 송풍실 냉각수탱크 수위계 불량	4월중 조치
13		농축기동 전기실 정리불량	조치완료
14		154kV변전실 변압기 1호2차측 붓싱부분 절연유 누유	10월중 조치
15		154kV변전실 절연유 탱크 하부도색 박리	10월중 조치
16		중력농축조 스트라바이트 잔재제거	4월중 조치
17		벨트 탈수기동 스크류컨베이어 누유	6월중 조치

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	1
사진설명	종합탈취동 외부 배수로 콘크리트 잔재물 방치

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	2
사진설명	농축조 배수로 퇴적물

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	3
사진설명	대동천 상류 맨홀뚜껑 노후

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	4
사진설명	현대화사업 주변 도로 균열

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	5
사진설명	#3처리장 D계열 발판 불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	6
사진설명	대동천상류 차집관로 일부누수

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	7
사진설명	정릉천 상류 차집관로 맨홀내 토사 퇴적

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	8
사진설명	#3처리장 초침 종침 가로등 불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	9
사진설명	#3 종침 7지 반송슬러지 조절밸브 불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	10
사진설명	#3 침사지 조명설비 불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	11
사진설명	#2 침사지 탈취배관 파손

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	12
사진설명	#3 송풍실 냉각수탱크 수위계불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	13
사진설명	농축기동 전기실 정리불량

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	14
사진설명	154KV 변전실 154KV변압기 1호 2차측 붓싱부분 절연유 누유

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	15
사진설명	154변전실 154KV OF케이블 절연유 탱크 하부 도색 박리

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	16
사진설명	중력농축조 스트라바이트 잔재제거

점 검 명	2015년도 해빙기 시설물점검	번 호	17
사진설명	벨트 탈수기동 스크류콘베어 누유