중랑물재생시설 해빙기 점검결과

□ 점검결과(총괄)

- 지적건수 : 31건

- 조치계획 : 완료 17건, 예정 14건

□ 점검결과 세부현황

연 번	분 야	점 검 결 과	조치계획
1	토목․건축 등 구조물분야	#3소화조 기계실 D계열 옥상 방화문 노후	조치예정
2		#4처리장 스컴실 방화문 탈락	조치예정
3		#4처리장 주변도로 휀스기초 미철거	완료
4		#3처리장 D계열 벽체 균열	조치예정
5		관거주변 토사 적치	완료
6		차집관거 누수 발샐	완료
7		우수토실 토사 적치	완료
8		맨홀 체결상태 불량	완료
9		우수토실 협잡물 적치	완료
10		정문 옆 경계석 이탈	조치예정
11		분뇨처리장 진입 계근대 도로파손	완료
12	기전설비분야	2처리장 보일러동 옥상 빗물 누수	조치예정
13		#2소화조 주변 배수로 내 슬러지 적치	조치예정
14		#2고도처리장 탈취팬 타이머 단자 불량	완료
15		유출입 수문(3호,7호) 불량	완료
16		침사인양기 3호기 체인 작동불량	완료
17		엔진펌프 1·2·3호기 이상	조치예정
18		유입모터펌프 7호기 이상	조치예정
19		탈취팬실 천정누수	조치예정
20		소포수펌프 파손 및 동파	조치예정
21		방류펌프동 2층 천정 빗물누수	조치예정
22		#3소화조 명판탈락 및 파손	조치예정
23		#3소화조 배수로 청소상태 불량	조치예정
24		자양펌프장 벨트콘베어 작동 불량	조치예정
25		탈수기동 #A동 협잡물분리기 드레인 배관 부식 및 누수	완료
26		탈수기동 #B동 호이스트 작동불량	완료
27		위생처리설비 폐기물 계근대 진입로 파손	완료
28		위생처리설비 협잡물처리기 #2제어반 단자대 파손	완료
29	소방 및 기타	소장실 앞 피난구유도등 점등불량	완료
30		농축기동 1층 발신기 작동불량	완료
31		용수공급동 지하 지구경종 음향 불량	완료

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	1
사진설명	#3소화조 기계실 D계열 옥상 방화문 노후
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	2
사진설명	#4처리장 스컴실 방화문 탈락

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	3
사진설명	#4처리장 주변도로 휀스기초 미철거
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	4
사진설명	#3처리장 D계열 벽체 균열

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	5
사진설명	관거주변 토사 적치
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	6
사진설명	차집관거 누수 발샐

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	7
사진설명	우수토실 토사 적치
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	8
사진설명	맨홀 체결상태 불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	9
사진설명	우수토실 협잡물 적치
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	10
사진설명	정문 옆 경계석 이탈

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	11
사진설명	분뇨처리장 진입 계근대 도로파손
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	12
사진설명	2처리장 보일러동 옥상 빗물 누수

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	13
사진설명	#2소화조 주변 배수로 내 슬러지 적치
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	14
사진설명	#2고도처리장 탈취팬 타이머 단자 불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	15
사진설명	유출입 수문(3호,7호) 불량
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	16
사진설명	침사인양기 3호기 체인 작동불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	17
사진설명	엔진펌프 1·2·3호기 이상
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	18
사진설명	유입모터펌프 7호기 이상

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	19
사진설명	탈취팬실 천정누수
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	20
사진설명	소포수펌프 파손 및 동파

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	21
사진설명	방류펌프동 2층 천정 빗물누수
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	22
사진설명	#3소화조 명판탈락 및 파손

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	23
사진설명	#3소화조 배수로 청소상태 불량
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	24
사진설명	자양펌프장 벨트콘베어 작동 불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	25
사진설명	탈수기동 #A동 협잡물분리기 드레인 배관 부식 및 누수
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	26
사진설명	탈수기동 #B동 호이스트 작동불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	27
사진설명	위생처리설비 폐기물 계근대 진입로 파손
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	28
사진설명	위생처리설비 협잡물처리기 #2제어반 단자대 파손

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	29
사진설명	소장실 앞 피난구유도등 점등불량
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	30
사진설명	농축기동 1층 발신기 작동불량

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	31
사진설명	용수공급동 지하 지구경종 음향 불량
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	32
사진설명