행사장 등 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 3. 23. 4. 02.

❍ 대  상 : 5개소

❍ 인  원 : 3개반 8명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  5개소 (양호 : 3개소,  불량 : 2개소)

❍ 미실시 :    개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 2개소, 4건 (과태료 00건, 조치명령 4건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	뉴국제 호텔	중구 세종대로22길 12	숙박	․지하 감시실 수신기 예비전원 방전 ․15층 뷔페 수신기 예비전원 방전 ․3층 사우나실 감지기 누락	조치명령
2	코리아나 호텔	중구 세종대로 135	숙박	․지하 발전기실 방화구획 미비	조치명령
3
4
5