강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 행주대교(하류교)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	14.5	1,460	강서구 개화동 ~고양시 덕양동	교량안전과	DB-24	PSC STB	'95.5.19	벽산건설외 2	‘15.06.22

□ 시설물 위치도 P11 행주대교 (사장교구간) P19 □ 시설물 전경
[ 교량하부 사진 ]	[ 교량내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 행주대교(하류교), 사장교구간, P11~P19구간 강박스(STB) 2열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 임동운(시설물 담당)

□ 점검자 의견

○ 점검결과 구조적으로 안전에 영향을 미치는 결함사항은 없으나, 신축이음하부

거더단부, 받침, 보강재 등에 부식이 발생된 상태이므로 보수도장 시행 필요

- 간단한 보수 조치 : 부식부 보수도장, 조류배설물 청소, 지지대 용접 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 누수차단 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
행주대교 (하류교 P11~P19)	난간측 커버 플레이트 부식	우수노출	보수도장	교량상부 8개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	지점부 거더단부, 잭업보강재, 받침 부식	신축이음 누수	보수도장 및 누수차단(P11)	P11 및 P19
	강박스 내부 하부플랜지 부식	배전관 누수	누수차단 및 보수도장	G1열 P14 D10부근
	배전관(전선) 지지대 용접부 파단	-	재용접	P19신축이음하부 5개
	비둘기 배설물 오염	조류서식	청소 및 보수도장	P11 입구

□ 점검 결함사항

【 행주대교(하류교), 사장교구간 공통 결함사항 】

1. 차도 및 보도부 난간측 커버 플레이트 강재 부식

- 사장교구간 케이블정착부 외측 난간부 커버 플레이트(Cover Plate) 부식

- 총 8개소 : P18부근 2개소, P16부근 4개소, P13부근 2개소

【 행주대교(하류교), 사장교구간(P11~P19) G1열 결함사항 】

2. P11(S11 종점) 지점부 받침 강재 녹 발생 : 좌·우측 받침

3. P11(S11 종점) 지점부 거더단부 하부 강재 부식

4. P11(S11 종점) 신축이음하부 거더단부 지점 잭업보강재 녹 발생

5. P11 신축이음하부 빗물받이 연결부 누수 흔적 및  토사퇴적

- 누수차단 및 토사 등 제거(청소) 필요

【 행주대교(하류교), 사장교구간(P11~P19) G1열 결함사항(계속) 】

6. P11(S12 시점) 신축이음하부 지점부 잭업보강재 및 거더단부 부식

7. P11(S12 시점) 지점부 받침 강재 녹 발생

8. P11(S12 시점) 강박스 입구 비둘기 배설물 퇴적

9. P14~P15 D10부근 상부 배전관 누수 및 누수로 인한 하부플랜지 및 횡리브

볼트 등 부식

- 배전관 누수차단 조치 후 하부 부식부 보수도장 실시 필요

10. P19 G1열 신축이음하부 거더단부 잭업보강재 부식

11. P19 G1열 지점부 받침 강재 녹 발생

【 행주대교(하류교), 사장교구간(P11~P19) G2열 결함사항 】

12. P11(S11 종점) 신축이음하부 거더단부, 가로보, 잭업보강재 부식

13. P11(S12 시점) 신축이음하부 거더단부, 잭업보강재 및 가로보 상부 부식

14. P11 신축이음하부 전선관 행거(지지대, Support) 및 접합부 부식

15. P11(S12 시점) 강박스 입구 비둘기 배설물 오염

16. P13 지점부 격벽부(콘크리트) 오르는 발판부 철근 탈락

17. P17(P16 방향) 지점부 홀 가공 후 거스러미 미제거(청소 미실시)

18. P19 G2열 신축이음하부 거더단부 지점 잭업보강재 및 가로보 부식

19. P19 신축이음하부 전선관 행거(지지대, Support) 용접부 균열(파단) 및 부식

- 용접 균열(파단)부 보수 필요

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.