수색동 311번지 일대 분뇨직투입을 위한 기본 및 실시설계

향동천(LH)구간 오수관로 연결 검토

2018. 10

1.	시설개요

구 분	개 요	비고
사업물량	• 맨홀펌프장 1개소 • D200mm(압송구간) : L=274m • D300mm(자연유하) : L=678m 관로합계 : 952m
개략공사비	• 1,060백만원

주) 1. 개략공사비는 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령 2018. 1, 환경부」산식에 1.5배 적용

2. 지장물 이설비 미반영

2.	위치도

3.	향동천(LH) 오수관로 통수능 검토

[ 향동 차집관로 수리계산서 ]- 당초

P   1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-001      OHD-001   0.00  0.00   6.88  11.30  10.60   0.00   0.425   0.457   0.425  0.138  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-002   0.00  0.00   6.85  11.70   2.83   0.00   1.502   1.658   1.502  1.342  0.13820   0.235  32.5%USE [신설]

OHD-002      OHD-002   0.00  0.00   6.85  11.70  20.00   0.00   0.399   0.429   0.399  0.138  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-003   0.00  0.00   6.80  13.80   2.50   0.00   1.412   1.558   1.412  1.283  0.13820   0.244  34.6%USE [신설]

OHD-003      OHD-003   0.00  0.00   6.80  13.80  45.00   0.00   0.374   0.403   0.374  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-004   0.00  0.00   6.67  13.45   2.89   0.00   1.466   1.619   1.466  1.410  0.15959   0.260  42.7%USE [신설]

OHD-004      OHD-004   0.00  0.00   6.67  13.45  44.90   0.00   0.360   0.387   0.360  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-005   0.00  0.00   6.55  12.70   2.67   0.00   1.410   1.557   1.410  1.368  0.15959   0.266  44.3%USE [신설]

OHD-005      OHD-005   0.00  0.00   6.55  12.70  75.00   0.00   0.368   0.396   0.368  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-006   0.00  0.00   6.34  12.50   2.80   0.00   1.444   1.594   1.444  1.392  0.15959   0.262  43.3%USE [신설]

OHD-006      OHD-006   0.00  0.00   6.34  12.50  75.00   0.00   0.377   0.406   0.377  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-007   0.00  0.00   6.12  12.54   2.93   0.00   1.478   1.631   1.478  1.416  0.15959   0.259  42.3%USE [신설]

OHD-007      OHD-007   0.00  0.00   6.12  12.54  75.00   0.00   0.368   0.396   0.368  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-008   0.00  0.00   5.91  13.20   2.80   0.00   1.444   1.594   1.444  1.392  0.15959   0.262  43.3%USE [신설]

OHD-008      OHD-008   0.00  0.00   5.91  13.20  70.10   0.00   0.372   0.400   0.372  0.160  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-009   0.00  0.00   5.71  13.30   2.85   0.00   1.457   1.609   1.457  1.402  0.15959   0.261  42.9%USE [신설]

OHD-009      OHD-009   0.00  0.00   5.71  13.30  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-010   0.00  0.00   5.50   8.00   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.390  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

OHD-010      OHD-010   0.00  0.00   5.50   8.00  17.90   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-011   0.00  0.00   5.45   7.65   2.79   0.00   1.492   1.647   1.492  1.388  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

OHD-011      OHD-011   0.00  0.00   5.45   7.65  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-012   0.00  0.00   5.24   7.28   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.390  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

OHD-012      OHD-012   0.00  0.00   5.24   7.28  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-013   0.00  0.00   5.03   6.90   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.390  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ] - 변경(수색적용후)

P   1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-001      OHD-001   0.00  0.00   6.88  11.30  10.60   0.00   0.425   0.457   0.425  0.138  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-002   0.00  0.00   6.85  11.70   2.83   0.00   1.502   1.658   1.502  1.342  0.13820   0.235  32.5%USE [기존]

OHD-002      OHD-002   0.00  0.00   6.85  11.70  20.00   0.00   0.399   0.429   0.399  0.181  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-003   0.00  0.00   6.80  13.80   2.50   0.00   1.412   1.558   1.412  1.377  0.18118   0.284  45.4%USE [기존]

OHD-003      OHD-003   0.00  0.00   6.80  13.80  45.00   0.00   0.374   0.403   0.374  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-004   0.00  0.00   6.67  13.45   2.89   0.00   1.466   1.619   1.466  1.495  0.20257   0.299  54.1%USE [기존]

OHD-004      OHD-004   0.00  0.00   6.67  13.45  44.90   0.00   0.360   0.387   0.360  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-005   0.00  0.00   6.55  12.70   2.67   0.00   1.410   1.557   1.410  1.452  0.20257   0.306  56.3%USE [기존]

OHD-005      OHD-005   0.00  0.00   6.55  12.70  75.00   0.00   0.368   0.396   0.368  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-006   0.00  0.00   6.34  12.50   2.80   0.00   1.444   1.594   1.444  1.478  0.20257   0.302  55.0%USE [기존]

OHD-006      OHD-006   0.00  0.00   6.34  12.50  75.00   0.00   0.377   0.406   0.377  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-007   0.00  0.00   6.12  12.54   2.93   0.00   1.478   1.631   1.478  1.504  0.20257   0.297  53.7%USE [기존]

OHD-007      OHD-007   0.00  0.00   6.12  12.54  75.00   0.00   0.368   0.396   0.368  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-008   0.00  0.00   5.91  13.20   2.80   0.00   1.444   1.594   1.444  1.478  0.20257   0.302  55.0%USE [기존]

OHD-008      OHD-008   0.00  0.00   5.91  13.20  70.10   0.00   0.372   0.400   0.372  0.203  0.00000   D 570                    GOOD

OHD-009   0.00  0.00   5.71  13.30   2.85   0.00   1.457   1.609   1.457  1.488  0.20257   0.300  54.5%USE [기존]

OHD-009      OHD-009   0.00  0.00   5.71  13.30  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-010   0.00  0.00   5.50   8.00   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.478  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

OHD-010      OHD-010   0.00  0.00   5.50   8.00  17.90   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-011   0.00  0.00   5.45   7.65   2.79   0.00   1.492   1.647   1.492  1.477  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

OHD-011      OHD-011   0.00  0.00   5.45   7.65  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-012   0.00  0.00   5.24   7.28   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.478  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

OHD-012      OHD-012   0.00  0.00   5.24   7.28  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-013   0.00  0.00   5.03   6.90   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.478  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ] - 당초

P   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-013      OHD-013   0.00  0.00   5.03   6.90  25.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-014   0.00  0.00   4.96   6.80   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.390  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

OHD-014      OHD-014   0.00  0.00   4.96   6.80  27.30   0.00   0.432   0.465   0.432  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-015   0.00  0.00   4.88   6.67   2.93   0.00   1.528   1.687   1.528  1.413  0.15959   0.252  36.9%USE [신설]

OHD-015      OHD-015   0.00  0.00   4.88   6.67  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-016   0.00  0.00   4.67   6.49   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.390  0.15959   0.256  37.8%USE [신설]

OHD-016      OHD-016   0.00  0.00   4.25   6.49  56.00   0.00   0.413   0.444   0.413  0.160  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-017   0.00  0.00   4.10   6.34   2.68   0.00   1.461   1.613   1.461  1.367  0.15959   0.259  38.6%USE [신설]

ODD-001      ODD-001   0.00  0.00   6.57   8.90  20.00   0.00   0.373   0.401   0.373  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

ODD-002   0.00  0.00   6.19   9.50  19.00   0.00   2.970   3.278   2.970  1.421  0.01403   0.053   3.8%USE [신설]

ODD-002      ODD-002   0.00  0.00   6.19   9.50  49.00   0.00   0.375   0.403   0.375  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

ODD-003   0.00  0.00   5.25   9.50  19.18   0.00   2.984   3.294   2.984  1.426  0.01403   0.053   3.7%USE [신설]

ODD-003      ODD-003   0.00  0.00   5.25   9.50  31.00   0.00   0.377   0.405   0.377  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

OHD-017   0.00  0.00   4.65   6.34  19.35   0.00   2.997   3.309   2.997  1.431  0.01403   0.053   3.7%USE [신설]

OHD-017      OHD-017   0.00  0.00   3.90   6.34  75.00   0.00   0.628   0.675   0.628  0.174  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-018   0.00  0.00   3.80   6.16   1.33   0.00   1.249   1.379   1.249  1.068  0.17362   0.288  27.7%USE [신설]

OHD-018      OHD-018   0.00  0.00   3.80   6.16  75.00   0.00   0.628   0.675   0.628  0.174  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-019   0.00  0.00   3.70   5.95   1.33   0.00   1.249   1.379   1.249  1.068  0.17362   0.288  27.7%USE [신설]

OHD-019      OHD-019   0.00  0.00   3.70   5.95  58.90   0.00   0.634   0.682   0.634  0.174  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-020   0.00  0.00   3.62   5.79   1.36   0.00   1.260   1.391   1.260  1.075  0.17362   0.286  27.4%USE [신설]

OHD-020      OHD-020   0.00  0.00   3.62   5.79  58.90   0.00   0.634   0.682   0.634  0.174  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-021   0.00  0.00   3.54   5.62   1.36   0.00   1.260   1.391   1.260  1.075  0.17362   0.286  27.4%USE [신설]

OHD-021      OHD-021   0.00  0.00   2.56   5.62  72.00   0.00   0.860   0.925   0.860  0.174  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-022   0.00  0.00   2.38   5.44   2.50   0.00   1.710   1.888   1.710  1.339  0.17362   0.244  20.2%USE [신설]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ] - 변경(수색적용후)

P   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-013      OHD-013   0.00  0.00   5.03   6.90  25.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-014   0.00  0.00   4.96   6.80   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.478  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

OHD-014      OHD-014   0.00  0.00   4.96   6.80  27.30   0.00   0.432   0.465   0.432  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-015   0.00  0.00   4.88   6.67   2.93   0.00   1.528   1.687   1.528  1.504  0.20257   0.289  46.9%USE [기존]

OHD-015      OHD-015   0.00  0.00   4.88   6.67  75.00   0.00   0.422   0.454   0.422  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-016   0.00  0.00   4.67   6.49   2.80   0.00   1.494   1.649   1.494  1.478  0.20257   0.293  48.0%USE [기존]

OHD-016      OHD-016   0.00  0.00   4.25   6.49  56.00   0.00   0.413   0.444   0.413  0.203  0.00000   D 600                    GOOD

OHD-017   0.00  0.00   4.10   6.34   2.68   0.00   1.461   1.613   1.461  1.454  0.20257   0.297  49.0%USE [기존]

ODD-001      ODD-001   0.00  0.00   6.57   8.90  20.00   0.00   0.373   0.401   0.373  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

ODD-002   0.00  0.00   6.19   9.50  19.00   0.00   2.970   3.278   2.970  1.421  0.01403   0.053   3.8%USE [기존]

ODD-002      ODD-002   0.00  0.00   6.19   9.50  49.00   0.00   0.375   0.403   0.375  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

ODD-003   0.00  0.00   5.25   9.50  19.18   0.00   2.984   3.294   2.984  1.426  0.01403   0.053   3.7%USE [기존]

ODD-003      ODD-003   0.00  0.00   5.25   9.50  31.00   0.00   0.377   0.405   0.377  0.014  0.00000   D 400                    GOOD

OHD-017   0.00  0.00   4.65   6.34  19.35   0.00   2.997   3.309   2.997  1.431  0.01403   0.053   3.7%USE [기존]

OHD-017      OHD-017   0.00  0.00   3.90   6.34  75.00   0.00   0.628   0.675   0.628  0.217  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-018   0.00  0.00   3.80   6.16   1.33   0.00   1.249   1.379   1.249  1.134  0.21660   0.324  34.5%USE [기존]

OHD-018      OHD-018   0.00  0.00   3.80   6.16  75.00   0.00   0.628   0.675   0.628  0.217  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-019   0.00  0.00   3.70   5.95   1.33   0.00   1.249   1.379   1.249  1.134  0.21660   0.324  34.5%USE [기존]

OHD-019      OHD-019   0.00  0.00   3.70   5.95  58.90   0.00   0.634   0.682   0.634  0.217  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-020   0.00  0.00   3.62   5.79   1.36   0.00   1.260   1.391   1.260  1.142  0.21660   0.323  34.2%USE [기존]

OHD-020      OHD-020   0.00  0.00   3.62   5.79  58.90   0.00   0.634   0.682   0.634  0.217  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-021   0.00  0.00   3.54   5.62   1.36   0.00   1.260   1.391   1.260  1.142  0.21660   0.323  34.2%USE [기존]

OHD-021      OHD-021   0.00  0.00   2.56   5.62  72.00   0.00   0.860   0.925   0.860  0.217  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-022   0.00  0.00   2.38   5.44   2.50   0.00   1.710   1.888   1.710  1.425  0.21660   0.274  25.2%USE [기존]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ]- 당초

P   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-022      OHD-022   0.00  0.00   2.38   5.44  72.00   0.00   0.835   0.899   0.835  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-023   0.00  0.00   2.21   5.23   2.36   0.00   1.662   1.835   1.662  1.383  0.20967   0.273  25.1%USE [신설]

OHD-023      OHD-023   0.00  0.00   2.21   5.23 100.00   0.00   0.842   0.906   0.842  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-024   0.00  0.00   1.97   4.97   2.40   0.00   1.675   1.850   1.675  1.391  0.20967   0.272  24.9%USE [신설]

OHD-024      OHD-024   0.00  0.00   1.97   4.97 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-025   0.00  0.00   1.85   4.70   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-025      OHD-025   0.00  0.00   1.85   4.70 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-026   0.00  0.00   1.73   5.37   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-026      OHD-026   0.00  0.00   1.73   5.37 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-027   0.00  0.00   1.61   5.67   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-027      OHD-027   0.00  0.00   1.61   5.67 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-028   0.00  0.00   1.49   5.12   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-028      OHD-028   0.00  0.00   1.49   5.12  65.00   0.00   0.603   0.649   0.603  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-029   0.00  0.00   1.41   4.87   1.23   0.00   1.200   1.325   1.200  1.092  0.20967   0.326  34.8%USE [신설]

OHD-029      OHD-029   0.00  0.00   1.41   4.87  65.00   0.00   0.603   0.649   0.603  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-030   0.00  0.00   1.33   4.70   1.23   0.00   1.200   1.325   1.200  1.092  0.20967   0.326  34.8%USE [신설]

OHD-030      OHD-030   0.00  0.00   1.33   4.70  50.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-031   0.00  0.00   1.27   6.90   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-031      OHD-031   0.00  0.00   1.27   6.90 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-032   0.00  0.00   1.15   5.00   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-032      OHD-032   0.00  0.00   1.15   5.00 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-033   0.00  0.00   1.03   4.75   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-033      OHD-033   0.00  0.00   1.03   4.75  63.10   0.00   0.573   0.616   0.573  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-034   0.00  0.00   0.96   4.17   1.11   0.00   1.139   1.258   1.139  1.051  0.20967   0.335  36.6%USE [신설]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ] - 변경(수색적용후)

P   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-022      OHD-022   0.00  0.00   2.38   5.44  72.00   0.00   0.835   0.899   0.835  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-023   0.00  0.00   2.21   5.23   2.36   0.00   1.662   1.835   1.662  1.456  0.25265   0.302  30.2%USE [기존]

OHD-023      OHD-023   0.00  0.00   2.21   5.23 100.00   0.00   0.842   0.906   0.842  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-024   0.00  0.00   1.97   4.97   2.40   0.00   1.675   1.850   1.675  1.465  0.25265   0.300  30.0%USE [기존]

OHD-024      OHD-024   0.00  0.00   1.97   4.97 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-025   0.00  0.00   1.85   4.70   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-025      OHD-025   0.00  0.00   1.85   4.70 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-026   0.00  0.00   1.73   5.37   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-026      OHD-026   0.00  0.00   1.73   5.37 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-027   0.00  0.00   1.61   5.67   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-027      OHD-027   0.00  0.00   1.61   5.67 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-028   0.00  0.00   1.49   5.12   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-028      OHD-028   0.00  0.00   1.49   5.12  65.00   0.00   0.603   0.649   0.603  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-029   0.00  0.00   1.41   4.87   1.23   0.00   1.200   1.325   1.200  1.147  0.25265   0.361  41.9%USE [기존]

OHD-029      OHD-029   0.00  0.00   1.41   4.87  65.00   0.00   0.603   0.649   0.603  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-030   0.00  0.00   1.33   4.70   1.23   0.00   1.200   1.325   1.200  1.147  0.25265   0.361  41.9%USE [기존]

OHD-030      OHD-030   0.00  0.00   1.33   4.70  50.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-031   0.00  0.00   1.27   6.90   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-031      OHD-031   0.00  0.00   1.27   6.90 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-032   0.00  0.00   1.15   5.00   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-032      OHD-032   0.00  0.00   1.15   5.00 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-033   0.00  0.00   1.03   4.75   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-033      OHD-033   0.00  0.00   1.03   4.75  63.10   0.00   0.573   0.616   0.573  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-034   0.00  0.00   0.96   4.17   1.11   0.00   1.139   1.258   1.139  1.103  0.25265   0.372  44.1%USE [기존]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ]- 당초

P   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-034      OHD-034   0.00  0.00   0.96   4.17  63.10   0.00   0.612   0.658   0.612  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-035   0.00  0.00   0.88   4.27   1.27   0.00   1.218   1.344   1.218  1.103  0.20967   0.323  34.3%USE [신설]

OHD-035      OHD-035   0.00  0.00   0.88   4.27  47.20   0.00   0.560   0.602   0.560  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-036   0.00  0.00   0.83   7.30   1.06   0.00   1.113   1.229   1.113  1.033  0.20967   0.339  37.5%USE [신설]

OHD-036      OHD-036   0.00  0.00   0.83   7.30 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-037   0.00  0.00   0.71   7.90   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-037      OHD-037   0.00  0.00   0.71   7.90 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-038   0.00  0.00   0.59   7.86   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.081  0.20967   0.328  35.2%USE [신설]

OHD-038      OHD-038   0.00  0.00   0.59   7.86  98.30   0.00   0.601   0.646   0.601  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-039   0.00  0.00   0.47   7.89   1.22   0.00   1.195   1.319   1.195  1.088  0.20967   0.326  34.9%USE [신설]

OHD-039      OHD-039   0.00  0.00   0.47   7.89  72.50   0.00   0.606   0.652   0.606  0.210  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-040   0.00  0.00   0.38   7.84   1.24   0.00   1.205   1.330   1.205  1.095  0.20967   0.325  34.6%USE [신설]

OHD-040      OHD-040   0.00  0.00   0.38   7.84  21.00   0.00   0.531   0.571   0.531  0.285  0.00000   D 800                    GOOD

중계펌프장 0.00  0.00   0.36   8.10   0.95   0.00   1.055   1.165   1.055  1.075  0.28528   0.418  53.8%USE [신설]

[ 향동 차집관로 수리계산서 ] - 변경(수색적용후)

P   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

관로명      현재관로 배수면적 계수 관저고 지반고 연장 유달시간 만관유량 유량max 허용유량 실유량 우수량  통수단면             판정

다음관로 누가면적 평균 관저고 지반고 경사 강우강도 만관유속 유속max 허용유속 실유속 오수량  수심 (사용률) 부족시단면   주석

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHD-034      OHD-034   0.00  0.00   0.96   4.17  63.10   0.00   0.612   0.658   0.612  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-035   0.00  0.00   0.88   4.27   1.27   0.00   1.218   1.344   1.218  1.159  0.25265   0.358  41.3%USE [기존]

OHD-035      OHD-035   0.00  0.00   0.88   4.27  47.20   0.00   0.560   0.602   0.560  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-036   0.00  0.00   0.83   7.30   1.06   0.00   1.113   1.229   1.113  1.085  0.25265   0.377  45.2%USE [기존]

OHD-036      OHD-036   0.00  0.00   0.83   7.30 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-037   0.00  0.00   0.71   7.90   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-037      OHD-037   0.00  0.00   0.71   7.90 100.00   0.00   0.595   0.641   0.595  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-038   0.00  0.00   0.59   7.86   1.20   0.00   1.185   1.308   1.185  1.136  0.25265   0.364  42.4%USE [기존]

OHD-038      OHD-038   0.00  0.00   0.59   7.86  98.30   0.00   0.601   0.646   0.601  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-039   0.00  0.00   0.47   7.89   1.22   0.00   1.195   1.319   1.195  1.143  0.25265   0.362  42.1%USE [기존]

OHD-039      OHD-039   0.00  0.00   0.47   7.89  72.50   0.00   0.606   0.652   0.606  0.253  0.00000   D 800                    GOOD

OHD-040   0.00  0.00   0.38   7.84   1.24   0.00   1.205   1.330   1.205  1.150  0.25265   0.360  41.7%USE [기존]

OHD-040      OHD-040   0.00  0.00   0.38   7.84  21.00   0.00   0.531   0.571   0.531  0.328  0.00000   D 800                    GOOD

중계펌프장   0.00  0.00   0.36   8.10   0.95   0.00   1.055   1.165   1.055  1.111  0.32826   0.455  61.9%USE [기존]

■ 덕은오수중계펌프장 용량 검토

구분		당초	변경	비고
시설용량(㎥/일)		24,649	26,500	5Q 유입
펌프사양	용량(㎥/min)	5.7	6.4
	양정(m)	21	22
	동력(kw)	75(45)	75(55)	( )는 실제 필요동력
	대수	4(1)	4(1)	( )는 예비
검토의견		• 양정 : 21m에서 22m로 변경(1m증가) • 동력 : 75kw로 변경없음