시 정 보 완 사 항

대상명	소방시설등 의 종류	시정ㆍ보완사항	관련법령의 규정
현 대 까 르 띠 에 7 1 0 아 파 트	소화기구	1.분말소화기 충압불량으로 교체요함. -101동<1-2라인>E/V앞(3개),지하1층 -101동<3-4라인>7층 -102동<1-2라인>15층(계단) -103동<1-2라인>13,9,7층 -주차장지하2층 1번D/V실	NFSC 101
	소화설비	1.소화전함내 호스1본추가비치요함. -102동<1-2라인>24층 -103동<1-2라인>20층,1층 2.소화전함내 40A앵글밸브누수로 보수요함. -103동<1-2라인>지하1층	NFSC 102
	피난설비	1.피난구유도등 점등불량으로 보수요함. -101동<3-4라인>지하1층,지하2층 -102동<1-2라인>19층,지하2층(E/V앞) -103동<1-2라인>21,17,16,15,11,지하2층 -주차장지하2층 1번D/V실앞,통합관제실앞 2.계단유도등 점등불량으로 보수요함. -101동<3-4라인>PH2/PH1 -102동<1-2라인>B2/B1 3.복도통로유도등 점등불량으로 보수요함. -주차장지하1층 101동<1-2라인>입구좌측(←3개) -주차장지하1층 101동<3-4라인>쪽B2↔B1카램프앞(←) -주차장지하1층 31주차구역(↔),39주차구역(→) -주차장지하2층 101동<1-2라인>지하2층(182주차구역→)	NFSC 303
	소화활동 설 비	1.방수구표지 탈락으로 부착요함. -103동<1-2라인>12층,지하1층	NFSC 502