시 정 보 완 사 항

대상명	소방시설등 의 종류	시정ㆍ보완사항	관련법령의 규정
현대까르띠에아파트	소화기구	1.소화기 충압불량으로 교체요함(공용부3.3kg,세대2.5kg) -주차장지하2층 101동옆휀룸내,방화셔터앞 -관리실내 -101동(1-2라인)12층 -103동(1-2라인)14층	NFSC 101
	소화설비	1.드라이밸브실 미표기로 표기요함. -지하2층3개소, 지하1층2개소	NFSC 103
	피난설비	1.피난구유도등 점등불량으로 보수요함. -주차장지하2층 B2→B1카램프위(천정단면),방재실쪽출입구위(천정단면) -102동(1-2라인)19층, 103동(1-2라인)21,17,16,15충 2.통로유도등 점등불량으로 보수요함. -주차장지하1층 지상출입구우측세번째기둥(←) 3.계단유도등 점등불량으로 보수요함. -103동(1-2라인)1/B1F(2개소)	NFSC 303
	기타설비	1.도어클로저 연결부속탈락으로 보수요함. -103동(1-2라인)1층주차장쪽	건축법시행령 제46조