【붙임】

「자원회수시설 현장수업」질의응답 요약

한양대학교(노원자원회수시설)

○ 굴뚝에서 배출되는 연소가스의 온도는 얼마인지?

- 약 160[eqn: DEG C] ~ 170[eqn: DEG C]로 배출

○ 소내에 설치된 태양광발전시설의 용량은 얼마인지?

- 25kWh

○ 소각시 발생하는 여열이 회수되어 지역 난방으로 공급되는 구역이 어디인지?

- SH공사집단에너지사업단에서 수급을 주관하여, 수락산~신내동까지 이르는 12만 가구에 공급을 하고 있음

국민대학교(마포자원회수시설)

○ 폐기물의 성상분석을 매월 한다고 했는데 채취하는 시료의 양은 어느 정도이며, 시험은 자체적으로 하는지 아니면 전문적인 기관에 의뢰하는 것인지?

- 폐기물 성상분석은 쓰레기 벙커에서 크레인으로 최초 300kg 이상 채취하고, 폐기물공정시험법에 따른 원추사분법에 의해 최종 시료의 양을 20kg정도로 하여 자체 실험실에서 삼성분, 물리적 성상, 발열량 분석을 시행하고 있음

○ 소각로에서 930[eqn: DEG C] 이상 유지한다고 하셨는데 사용하는 연료는 무엇이며, 24시간 연소 시에 많은 연료비가 들지 않은지?

- LNG를 사용하여 600[eqn: DEG C] 까지 승온한 후에 폐기물을 투입하며, 폐기물 투입 후에는 폐기물 자체 발열량으로 연료 없이 소각로 내 온도를 950[eqn: DEG C] 이상으로 유지할 수 있음

○ 다이옥신 분석방법 및 그 결과는?

- 6개월에 1회씩 법적으로 측정하고 있으며, 그 외에 연속시료채취장치에 의해 지속적으로 측정하여 정부기관 및 시민들에게 공개