현 장 실 정 보 고 서

이준 100-24                                                      2014.  7.   .

수 신 :  강동 수도사업소장

참 조 :  시설관리과장

제 목 :  송파동 97-1호 하수관 유수장애 시설(GS 50mm) 누수 실정보고

• 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)

상기 공사를 예의 시공중 따로붙임과 같이 현장실정을 보고하오니 조사후 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 현장확인 점검내역 1부

2. 위치도 1부.

3. 현장사진 1부

4. 누수복구공사 완료보고서 사본1부. 끝.

(주)  이 준 엔 지 니 어 링

감독대행자	오 의환 인

현 장 확 인 점 검 내 역
공 사 명	2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)
위 치	송파동 97-1호
점검일자	2014. 7. 28.	점검자	오 의환
현장확인 점검내용 0 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기 계속공사) 와 관련하여 송파구 송파동97-1호(누수350) 누수발생으로 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다. - 아 래 - □ 현황 및 누수원인 0 동 지번 송파구청 치수과 민원사안으로 현장 확인결과 하수도 흄관(D=1200mm) 상단부에 관통 유수장애 및 GS50mm 접합부 누수 발생으로 DR접합 임시 복구하였음 0 누수원인은 GS50mm 노후관으로 주변 환경조건의 변화 (부식 또는 노후 등)에 따른 상수도 강성저하로 누수 발생 으로 판단됨. □ 감독대행자 의견 0 상기와 같은 실정으로 0 흑 GS 50mm에 대해서는 유수장애 및 노후관으로 판단되며, 재차 누수발생의 소지가 있는 것으로 사료됩니다. 따라서 동 건의 대해서는 지역담당 이첩 현장을 면밀히 조사 후 처리함이 타당하다고 판단됩니다.

누수복구 현장점검 사진
	위치 (공사명)			송파동 97-1호								사진설명					누수 및 유수장애
	위치 (공사명)			송파동 97-1호								사진설명					DR접합(급수완료)
														1