현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2017.10.24.(화)  18:.20~18:40

○ 장    소 : 송파소방서 현장대응단 1층 사무실

○ 참석인원 : 현장대응단 2팀 전직원(사고자 제외)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2017.10.22.(일)  20:19~23:56       (완진 20:58)

※ 개요 :   잠실엘스아파트 제5변전실 전기설비에서 원인미상의 화재가 발생하

여 전기설비 일부가 소실되고 출동한 소방대에 의해 진화된 화재

※ 총 72개동중 33개동 정전 (130동~162동)  2,724세대

○ 장    소 : 송파구 올림픽로 99(잠실동 19) 엘스아파트 148동 변전실

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황 :

- 인명피해 : 구조인원 17명

[대피유도 5명/구조인원 12명(엘레베이터 구조 6명)]

- 재산피해 :  총 7,000천원

- 부동산 : 7,000천원 (50㎡ 중 50㎡그을림)

변전실(LBS 자동개폐기, MOF 한전계량기, PF 파워퓨즈)소실

- 동  산 : 해당없음

○ 인  원 : 173명 (소방126명, 경찰30명, 구청7명, 전기10명)

○ 장   비 : 33대 (지휘1, 펌프9, 탱크6, 구조8, 구급2, 굴절1, 기타6)

□ 주요 활동사항

❍ 20:24 운동장대 선착대 현장도착 활동개시

❍ 20:27 강남지휘차 현장도착 현장지휘 실시

❍ 20:30 송파지휘차, 마천대, 구조대 현장도착, 활동개시

❍ 20:32 송파구청 통보완료

❍ 20:34 1차 통제선 설치

❍ 20:37 지하 송풍기 투입  -> 20:39 추가 송풍기 투입 지시

❍ 20:39 초진

❍ 20:40 잠실2동 주민센터 윤OO 등 5명 현장도착 및 현장확인

❍ 20:48 1차 상황판단회의실시

❍ 20:58 완진

❍ 21:20 한국전력 김OO 2명 현장도착 전기작업 실시

❍ 21:31 배연작업 완료

❍ 21:42 지휘팀장 2차 상황판단회의 소집

❍ 21:52 송파소방서장 현장도착 현장지휘 실시

❍ 21:55 인명검색 최종 확인한 바 추가 특이사항 없음

❍ 22:05 비상발전기 가동완료- 엘리베이터 및 비상전기 공급

❍ 22:12 강남 비상발전차량 현장도착
❍ 22:15 전기전문업체 현장도착, 전기시설 확인

❍ 22:18 제3차 상황판단회의 실시

❍ 22:42 송파소방서장 ‣ 지휘팀장 지휘권 이양

❍ 23:56 상황종료 - 현장 인계 후 지휘차 비철

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

❍ 출동대는 상황접보 시 현장상황파악, 출동대 편성, 필요장비 등을 판단하여 요청하도록 한다. 또한 상황에 따라 유관기관 협조체제에 따라 구, 군청, 경찰, 전기, 가스시설 등 관련 유관기관에 통보한다.

○ 현장도착 지휘관은 간단한 상황보고(건물규모/화재규모/인명피해

/연소 확대여부)후 추가인원 출동의 필요성 여부를 판단한다. 지휘차가 현장에 도착할 때 까지 선착대장은 현장지휘권을 행사한다.

❍ 출동중 신고자에게 안전조치 설명 후 건물 내에 있는 인원들이 대피할 수 있도록 대피를 유도한다. 현장도착시 현장 관계자에게 건물 내 구조, 화재 상황 등에 대한 정보를 획득한 후  진압 활동에 임하도

록 한다.

○ 전기로 인한 화재 시 모든 전선은 고온 상태로 가정하고 진압활동

에 임하고 전력공급을 차단하거나 인명위험에 대한 안전을 확보한 후 대처한다. 위험한 현장에 구경꾼들이 접근하지 못하도록 한다.

○ 대원들은 인명구조를 위한 경우와 배전실 내의 전기 공급을 차단

하도록 하는 한국전력 직원의 협조요청이 있는 경우를 제외하고는 지하 배전실 내로 들어가지 않는다. 또한 전기적 개입이나 손상이 야기

된 건물 화재의 경우 무선 통신요청을 하여 전기회사와의 해결방안을 모색한다.

○ 아파트 변전실에서 화재가 발생하여 정전 세대가 많이 발생하였음

에도 안내방송, 신속한 임무부여를 통한 엘리베이터 구조 활동에 임하

여 큰 부상자 없이 마무리 되었다.

○ 아파트 화재의 경우 안내방송을 통하여 있는 현장상황과 차후 조치

사항 등을 알려 주민들의 불안감을 제거한다.

○ 전선절단은 480볼트 이하로 제한하고, 전선 커터기는 절단 작업을 위한 허용전압보다 높은 등급을 받아야 한다.

○ 전기 화재 시 가능한 할로겐화합물, CO2와 분말소화약제를 사용하여 진압한다. 다만 전기실, 전산실, 통신기기실 등에 고가의 기자재가 있는 경우 피해를 방지하기 위해 분말소화약제의 사용은 자제한다.

○ 인명검색 시 중복탐색 방지를 위해 전 대원이 사전 약속한 방법을 활용 표시하도록 한다. 또한 각 방, 층별 검색완료시 무선통신 이용해 전파한다.

○ 아파트 내 주차차량이 많아 소방차 진입에 어려움이 따를 것으로 예상되어 수관을 여유 있게 준비하고 현장 투입하였다. 수관연장이 곤란할 경우 자체 소방시설을 활용하도록 한다.

○ 화재현장 내부 진입대원이 공기호흡기를 교체하기 위해 밖으로 나올 시 밖에 있는 대원들은 공기호흡기 교체를 원활하게 할 수 있도록 지원한다.

○ 화재 발생 건물 피해 주민의 주거 공간에 손실을 야기한 모든 사고의 경우 현장지휘관은 상황실에 통보하여 구청, 적십자 단체 등 적절한 지원 단체에 연락을 취한다. 이재민이 발생한 경우 구청에 신속히 통보하여 보호소 설치 등을 조치하고 주민의 피해를 최소화 하도록 한다.

○ 상황전파 시 유관기관 활동 내역과 시간대별 조치사항 등 도 상황판에기재하여 유관기관 활동 상황이 관리가 되도록 하고 협력이 원활하게 이루어 질 수 있도록 한다.

○ 경찰은 많은 주민들이 모여 현장통제가 필요할 경우 소방의 협조에 따라 현장통제, 현장작전 등을 특별한 사유가 없는 한 즉시 지원하여

야 한다.

○ 복귀전 지휘관은 관계자에게 소방관서에서 하였던 조치(진화, 인명구조, 환자이송 등)를 설명하고, 주변의 주민들에게 현재 조치사항을 안내하도록 인계한다. 또한 전기안전공사 측은 복구완료 시점을 소방측에 통보하도록 한다.