현장 점검의 날 점검결과 현황

<2015. 3. 5.>

❍ 분야별 점검결과 총괄표 : 총 4건

구 분	계	운영,수질	토목	건축	기계	전기	방호
계	4	0	2	1	1	0	0
설계 미반영분 시일 요하는 중요한 개선요구사항	1	0	1		0	0	0
경미한 사항 등 즉시 시정조치사항	3	0	1	1	1	0	0

뚝도아리수 정수센터

분야별 현장 점검의 날 합동 점검표

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(수질, 운영)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2015.    3.   5.

합동점검자 :  정수센터     성명 이금재 (인)

C   M     성명 김문갑 (인)

삼성물산     성명 서용석 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(토목분야)

위 치	점 검 내 용	점검결과	비 고
현대화시설 및 고도정수처리 공사	고도정수처리 정수지 유입 배관	① 고도정수처리후 정수지 유입 구내배관중 2정수지와 3정수지 사이에 유지관리상 2,000mm 중간밸브 설치가 필요함.
	고도정수처리장 중계펌프장~활성탄지 간 북측 울타리 기초	② 가설방음벽 해체후 잔재 앙카 제거 및 면보수 실시

2015.  3.  5.

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김문갑  (인)

삼성물산   성명  박용학  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(건축분야)

위 치	점 검 내 용	점검결과	비 고
현대화 시설 및 고도정수처리공사	송수펌프동 건축분야 점검	① 송수펌프동 외벽 훼손된 외장판넬 교체 필요함

2015.  3.  5.

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김준기  (인)

삼성물산   성명  김기영  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(기계설비분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
활성탄지 유입수로 점검구위 철판덮개		기화된 잔류오존이 틈새로 누출되지 않도록구조물과 철판덮개 사이를 고무페킹 또는 실시콘 등으로 밀봉바람

2015.   3.   5.

합동점검자 :  정수센터     성명  최 양 교 (인)

성명  서 광 호 (인)

C   M     성명  이 윤 선 (인)

삼성물산     성명  남 동 훈 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(전기분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2015.  3.   5.

합동점검자 :  정수센터     성명   곽 희 영

김 인 준

C    M     성명   강 석 봉

삼성물산     성명   이 상 보

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(방호분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2015.  3.  5.

합동점검자 :  정수센터     성명 김 대 원 (인)

삼성물산     성명 이 진 형 (인)