<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	분뇨처리시설 유입저류조 증설 전기공사(2차)
	발주부서	슬러지재활용과	계 약 자	(주)청우전력 대표 민병의
	공사기간	‘15.03.26~ ’15.08.22	계약금액	금120,175,000원
	예비준공검사일	2015.08.17	준공일자	2015.08.22

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
현장점검	‣ 접지시공 상태	▶ 접지단자함 시공 지시
	‣ 케이블트레이 시공 상태	▶ 본딩 및 접지 시공 지시
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
기타	‣ 하자발생 여부	‣ 하자발생 없음
	‣ 품질관리 상태	‣ 품질관리 상태 양호함
	‣ 기타 시민불편사항 등	‣ 없음

2015. 08. 17

【확인자】슬러지재활용과  슬러지재활용과장 이동신

【점검자】슬러지재활용과   주무관	박성철