1		지하식소화전 현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
103호	광진구 자양동 623-40	사각맨홀 및 동결우려		사용가능	2015.1.25. 소방위 김의범 소방사 정주현

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.1.25.	지하식(103호)	광진구 자양동 623-40	소방위.김의범 소방사.정주현
2015.1.25. 1월 중 정기소방용수 조사차 소화전 점검한바 소화전 맨홀이 사각으로 되어있으며 겨울철 동결우려가 있으며 시장입구에 위치하여 소화전 확보가 어려운 상태임으로 지상식으로 변경 요함.

1		지하식소화전 현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
113호	광진구 자양동 655-40	제수변 불량으로 출수불능		사용불가	2015.1.31. 소방교 박철순

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.1.31.	지하식(113호)	광진구 자양동 655-40	소방교.박철순
2015.1.31. 1월 중 정기소방용수 조사차 소화전 점검한바 소화전 제수변불량으로 출소불능에 어려움이 있어 소화전을 사용할 수 없는 상태임으로 고장수리 요함.