1		지상식소화전 현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
15호	광진구 구의로 9길 15 (광장구 구의동 239-17)	지하식 소화전 스핀들 완전 잠김 불량 및 배수불량		사용가	2016.10.10. 소방위 박영상

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.10.10.	지하식(15호)	광진구 구의로 9길 15 (광장구 구의동 239-17)	소방위 박영상
2016.10.10.(월) 14시경 소방위 박영상은 10월 중 일제소방용수 점검 실시한 바 지하식 소화전 15호의 스핀들 및 배수불량이 확인되어 정비가 필요함을 복명합니다.(사유: 스핀들 완전 잠김 불량)