현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(이설) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 101004

○ 위    치 : 은평구 녹번동35-54

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차.보도

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2013년 6월 12일

보고자 :	계급	소방위	성명	최시영	(인)
	계급	소방위	성명	나승정	(인)
확인자 :	녹번119안전센터장
	계급	소방위	성명	최재승	(인)

소방용수시설 현지확인결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		녹번	소화전 지상식 (101004)	- 구 주소 : 녹번동35-54 - 신 주소 : 통일로 9-13		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				(금원빌라 앞/메카오피스텔담장옆)
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설( 이설) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 /103051

○ 위    치 : 은평구 응암동113-27

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차.보도

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 주차장주변

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2013년 6월 12일

보고자 :	계급	소방위	성명	최시영	(인)
	계급	소방위	성명	나승정	(인)
확인자 :	녹번119안전센터장
	계급	소방위	성명	최재승	(인)

소방용수시설 현지확인결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		녹번	소화전 지하식 (103051)	- 구 주소 : 은.응암동113-27 - 신 주소 : 은.불광천길526		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				상아아파트옆
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑