현지확인 결과 복명서

소방용수시설 이설대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 : 소화전(지상식)

○ 위    치 : 노원구 공릉동 670-20번지 (노원구 동일로 986)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 화단

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전)점검 기준 사항 :

1. 지상식소화전몸통

- 도로경계석이 있는곳 : 경계석과 방수구가 평행되게 설치

- 기타지역 : 보행인 등에게 지장이 없도록 설치

2. 소화전주변 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트, 블록 등)적정여부

3. 수압상태(1.0Kg/㎠이상)확인

4. 소화전몸통이 지면과 직각되게 설치(기울기 확인)여부 확인

5. 소화전 몸통파손여부 확인

6. 소화전몸통설치 높이확인

7. 소화전 및 배관 누수여부 확인

8. 몸통 도장상태 및 문자표시 식별성(소화전은 소방검정합격품일 것)

9. 지상식소화전 제수변

- 스핀들작동 및 누수여부 확인

- 뚜껑확인(소화전표기 등)

- 전실확인(붕괴 및 전실이동 등)

- 주변 도로포장 상태 등 소방용수로서의 적정성 확인

2016년 1월 21일

보고자 :	계급	소방위	성명	김준극	(인)
	계급	소방장	성명	이승기	(인)
확인자 :	공릉119안전센터장
	계급	소방위	성명	김승한	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	공릉	지상식	- 구 주소 : 노원구 공릉동 670-20번지 - 신 주소 : 노원구 동일로 986		양 호
외 관 사 진				출 수 사 진
사진해상도 : 600*450				사진해상도 : 600*450