현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-7719(2017.11.8.)호 “소방용수시설 보수공사 완료대상 현지 확인(검사) 요청”     와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사) [지반 침하에 따른 보수] 결과를

다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공소 3288호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 통일로37나길 39(홍제동 312-134)

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 적정(전실 내)

○ 사용가능여부 : 사용 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 특이사항 없음

2017년  11월  13일

복명자 : 계급  지방소방위  성명  심 상 언 (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급  지방소방경  성명  유 욱 종 (인)

소화전 전경	소화전 주변 보수 장면