현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 미근119안전센터

제  목 : 임시폐전 해지 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과 - 6998(2016. 10. 11 )호『북아현1-2구역 재정비촉진구역 내 임시폐전 소방용수시설 현지확인확인 및 이설예정지 파악 지시』와 관련입니다.

2. 임시폐전 해지 소방용수시설 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 4288호

○ 소화전 설치위치 : 북아현동 176-5

○ 소화전 수압상태 : 3.0kgf/㎠

○ 제수변 위치 : 소화전 인도상 1.3m 지점

○ 사용가능여부 : 사용가

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 미설치됨

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 없음

2016년  10월  13일

복명자 : 계급  소방위   성명  이근세  (인)

계급  소방위   성명  이우섭  (인)

계급  소방장   성명  유승종  (인)

확인자 : 미근119안전센터장

계급  소방경    성명 김영훈 (인)

소화전 전경	소화전 출수장면