「호암2터널 라디오 재방송장비 교체」

지            침            서

2019.  10.

남부도로사업소

1. 적용 범위 및 목적

본 라디오 재방송장비는 호암2터널 내에 설치되며, 터널 내에서 FM 라디오 방송을 청취할 수 있도록 하고, 화재 등 비상상태 발생시 FM 라디오 주파수로 비상방송을 실시함을 목적으로 한다.

2. 일반 사항

2-1	본 장비는 관계법령을 준수하여 제작하여야 한다.

2-2	본 장비는 제작도면을 작성하여 승인을 득한 후에 그 승인된 도면에          의해서 제작 및 시공하여야 한다.

2-3  본 지침에 명시되지 않은 사항에 대해서는 별도 지시에 따라야 하며,	이의가 있을 때는 발주자 해석이 우선한다.

2-4	본 지침에서 누락된 점이 있더라도 본 지침의 의도하는바와 같은 완전한 FM라디오 중계 및 비상방송 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

2-5	본 장비에 사용되는 기자재는 KS품 또는 동등 이상의 신품을 사용하여야 한다.

2-6  본 장비 제작에 필요한 제반 비용은 도급자 부담으로 한다.

2-7	본 지침에 의한 제작 및 설치공사는 정보통신공사업 면허소지자에 의해 시공되어야	한다.(전파법, 정보통신공사업법에 의한다)

3. 종류 및 수량

품 명	수 량	비 고
FM 수신부 장치 FM 송신부 장	1식 1식	88~108㎒ 88~108㎒ (WIDE BAND)

4. 재     료

4-1	철재함 및 패널의 재질은 냉간압연강판 및 알루미늄 또는 이와 동등   이상의 재료로 하고 필요에 따라 철, 비철금속 공히 전기도금 또는 화학 내식 처리를 하여야 한다.

4-2  사용하는 반도체 및 집적회로는 소정규격품 및 동등 이상의 것을 사용	하여야 한다.

4-3	저항기는 탄소피막형, 금속피막형, 권선형의 고정저항기를 사용하여야	하며 최소 규격의 1.5배 이상의 용량을 사용하여야 한다.

4-4	축전기는 자기원반형, 금속화지형, 운모유전체형, 보통급알미늄박 전해형의 고정 축전기와 관통형 및 공기윤전기형의 가변축전기를 필요개소에 우량품을 엄선하여 사용하되 회로전압의 1.5배의 규격 이상을 사용하여야 한다.

4-5	인쇄배선기판은 에폭시 재질로 사용하여 제작하는 것을 원칙으로 하고 이외의	배선은 통신기기용  비닐전선 또는 이와 동등 이상의 절연전선, 쉴드동축선으로 하며 색별로 배선하여야 한다.

4-6  계전기 및 스위치류는 회로 규격의 2배 이상을 사용 하여야 한다.

4-7	기기와 기기의 연결은(전원제외) 동축선 또는 쉴드선을 사용하고 커넥터에 의해 접속시킨다.

5. 구     조

5-1	철제함 및 패널은 표준형 철가구조로 하고 내장되는 중요구성품의 연결은 플러그인 또는 커넥터 형으로 한다.

5-2  전면 유니트 패널의 재질은 냉간압연강판 및 알루미늄 1.2mm 이상의  두께로 하고 기타 부분은 0.8mm 이상의 두께로 한다.

5-3  충전기는 밀폐형 축전지에 충전 할 수 있도록 한다.

5-4  본 장비는 안테나를 포함한 수신부와 FM중계부(주장치) 및 누설동축케이블을 포함한 송신부로 구성한다.

5-5  철가의 각 패널 유니트에는 보수시 탈, 부착을 용이하게 하기 위하여    좌우 손잡이를 부착한다.

6. 구     성

주장치의 구성은 표-1과 같다.

표-1

구 성	수 량	비 고
송신 모니터 FM 비상방송 유니트 FM 디지털 수신기 BC/EM CONTROLLER FM 광대역중계기 전원분배기 직류전원장치 비상 전원 축전지 외함	1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개	TRANSMIT MONITOR AMP FM 비상방송반 88~108㎒ 2 입력, 2 출력 88~108㎒ (WIDE BAND) (형식등록번호LPD990065) DC18V ±10%, DC30~36V 입력:AC220V, 출력:DC30V~36V 충전전압 40V 2A (안전인증번호 : SH10015-0001B) 무보수 밀폐형 충전 배터리 (36V, 90AH) 19" PANNEL SIZE 철가

6-1  규  격

6-1-1 장치가는 다음과 같다.

- 가로 : 570 mm	- 높이 : 1918 mm      - 깊이 :  650 mm

6-2	주요 구성품은 원칙적으로 인쇄회로기판 또는 유니트형으로 하고 접속 연결은 커넥터에 의한다.

6-3  본 장치의 회로방식은 도면에 의한다.

6-4	전파관리법에 의거하여 본 장치에서 발사되는 전파의 질과 성능에 변화를 줄 수 있는 외부조작은 전혀 할 수 없도록 한다.

6-5	송신상태를 감시하는 모니터에는 음량조절기를 사용 모니터 음성 출력을 가변 할 수 있어야 하며, 내장된 스피커는 4″다이나믹형으로 한다.

6-6  긴급방송기능은 정규방송도중이라도 가로채기 방송이 되어야 한다.

6-7	전원전압 변동에 의한 장치의 성능변동을 방지하기위해 중요 유니트에	정전압 회로를 내장한다.

7.  표면 처리

통전되어야 하는 부분은 도금 또는 화학처리하고 그 외 부분은 방청처리후    도장한다.

8.  성     능

8-1  본 라디오 재방송장비는 디지털 지하 무선망 종합 중계기로 한다.

8-2  일반사항

0. 전원전압	: 교류전원 단상AC220V, 50/60㎐ 상용전원

0. 동작주위온도	: -20~+40℃

0. 동작주위습도	: 상대습도 20~80%

8-3 송신모니터 (TRANSMIT MONITOR)

0. 출력전력	: 1.5W 이상 (8Ω LOAD)

0. 신호 대 잡음비	: 60㏈ 이상

0. 왜율	: 2% 이하 (1㎑, 75㎑ 변조, 출력1W 8Ω LOAD)

0. 실용감도	: 20㎶ 이하 (S/N 30㏈, 1㎷ INPUT, 75㎑ 변조)

0. 모니터스피커	: 4″다이나믹형 내장

0. 음량조절기를 전면패널에 설치

0. 음량모니터용 VU메다 부착

0. 모니터 주파수 UP/DOWN, ON/OFF SWITCH VOLUME 부착

(MEMORY 기능)

8-4 FM 비상방송 유니트 (FM EMERGENCY BROADCASTER)

0. 채널수	: FM : 최대 19CH MAX

0. 입력 임피던스	: 600Ω

0. 출력 임피던스	: 50Ω

8-5 FM 디지털 수신기 (FM DIGITAL RECEIVER)

0. 주파수대역	: 88㎒~108㎒

0. 입력 레벨	: -30㏈m/채널 이하

0. 출력 레벨	: -30㏈m/채널 이하 (UNIT출력기준)

0. 출력 레벨 편차	: 3㏈ 이내

0. 입, 출력 임피던스	: 50Ω

0. 입, 출력 커넥터	: TNC FEMALE

0. 사용 전원	: DC5V, 2A 이하 (UNIT기준)

8-6 BC/EM CONTROLLER

0. 입력 임피던스	: 50Ω

0. 출력 임피던스	: 50Ω

0. 입력개수	: FM 1 , DMB 1

0. 출력개수	: FM 1 , DMB 1

0. BC/EM CONTROL 전압 : 10V 이상

0. RF 인입선에 중첩하여 수신안테나 증폭기에 전원공급을 할 수 있도           록 한다.

8-7 FM 광대역중계기 (FM WIDE BAND REPEATER)

- (형식등록번호 LPD990065)

0. 증폭방식	: 광대역 증폭방식

0. 3㏈ 대역폭	: 88~108㎒

0. 허용입력 LEVEL	: 120㏈u

0. 증폭도	: 20~60㏈

0. 출력 LEVEL	: 40W(46㏈m) 이하

0. 입력 임피던스	: 50Ω UNBALANCED

0. 출력 임피던스	: 50Ω UNBALANCED

0. 상호변조잡음	: 40㏈c 이상 (2 Tone)

0. 출력조정범위	: 10㏈ 이상

0. 신호 대 잡음비	: 60㏈ 이상

0. 고조파 억압비	: 60㏈ 이상

0. 사용전원	: DC36V

8-8 전원분배기 (POWER DISTRIBUTOR)

0. 입력전원	: DC30~36V

0. 출력전원	: DC18V±10%, DC30~36V

0. 출력개수	: 6EA 이상

0. 직류전압계 및 직류 전류계 부착

8-9 직류전원장치 (POWER SUPPLY) - (안전인증번호 : SH10015-0001B)

0. 직류전원공급부, 자동충전부, 전원스위칭부 및 비상배터리등으로 구성

0. 입력전원	: 단상 AC220V, 60㎐

0. 출력전압	: DC30V~36V (주전압), DC40V (충전전압)

0. 충전방식	: 부동충전방식

0. 축전지	: 무보수 밀폐형 배터리(48V 100AH)

0. 정전시 전원공급시간	: 3시간 이상

0. 전원절환시간	: 10ms 이내

0. 교류전원 정전시 전원을 배터리로 자동 절환하며, 교류전원 입력 시는 배터리 충전을 한다.

0. 교류전압계 부착

0. 자동충전기는 최저 전압(30V) 경보회로를 갖추어 배터리의 과방전을 보호할 수 있도록 한다.

9. 외     형

주장치는 첨부 도면과 같이 배열조립하고 이외 기타는 도면 승인에 의한다.