□ 호텔신라 전통호텔 신축사업 환경보전방안서 검토 의견

< 태양광 >

○ 복지관 옥상 설치 용량이 기존 10.24kW(모듈수 32장)에서 24.32kW(모듈수 76장)으로 늘어나면서, 복지관 옥상의 음영발생구간 면적 표시가 본안과 차이가 있는 바, 계절-시간별 일조량 시물레이션으로 위치별 일조량 검토 바람

본안 복지관 태양광 설치 계획	환경보전방안 복지관 태양광 설치 계획

- 본안과 환경보전방안에서 복지관 태양광 설치계획 비교

- 태양광 설치 시, 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」의 태양광 설비 시공기준 등을 검토하여 불가능할 경우 사유를 제시하도록 하고 있으며, 동 지침 별표1 2.나.1)다)②에서 일조시간은 1일 5시간(춘계(3~5월)·추계(9~11월) 기준) 이상이어야 한다고 했으므로, 시물레이션 결과 그 기준을 충족하는지 여부 확인 바람

○ 환경영향평가 사업 대상지 내 신재생에너지 설치 비율이 13%를 초과하면서, 추가 설치 공간이 부족할 때, 서울시 내 한정 사업 대상지 외부에 신재생에너지 신규 설치 시 이를 사업 대상지 내 설치로 인정하고 있으므로, 만약 태양광 설치 공간이 부족한 경우, 이와같은 방법으로 태양광 등 설치 검토

- 사업 대상지 외부 설치 시, 본 사업자가 그 생산된 에너지를 직접 쓰는지 여부는 관계없음

- 설치예시) 서울시 내 본 사업자가 소유·운영하는 시설에 신규 설치 또는 사회복지시설 등 태양광 등 신재생에너지를 기부로 설치하여 공익적 효과가 있는 곳에 신규 설치 등

○ 2020년부터 발전효율이 높은 SOFC(고체산화물형 연료전지)의 건물형 제품(1~3kW급)이 보급될 것으로 전망되므로, 효과적인 연료전지 보급효과를 내기 위해 연료전지 보급 가능성을 감안한 연료전지 설치 대안 마련

- 2020년 SOFC KS기준(산업통상자원부) 및 서울시 환경영향평가에 반영 가능한 단위 에너지생산량 및 보정계수 고시(2020년 2월 시행) 예정

- 연료전지 형식별 장단점이 있으므로, 단일 형식(PEMFC)만 설치보다 다양한 형식(PAFC, SOFC)을 설치하여 연료전지 설치·운영 효과 향상 검토