혼다안호모터스 지적내역서

설비명	내 용	조치사항	관련법규(NFSC)
소화기구	1. 분말소화기 충압 불량 - 1층 탕비실 앞(1개), 1층 매장(1개) 2. 자동확산소화기 충압 불량 - 지하1층 보일러실	교체요함 교체요함	101 제4조 101 제4조
이산화탄소 소화설비	1. 호스릴 위치표시등 선로 단선 - 1층	정비요함	106 제10조
자동화재 탐지설비	1. 발신기 경종 불량 - 3층 1번 - 2층 1번, 2번 - 지하1층 1번 2. 시각경보기 불량 - 3층 - 1층 2번 - 지하1층 3. 도통단선 표시됨 - 3층 4. 감지기 동작 불량 - 2층 고객대기실(4개) - 1층 서비스접수실 및 안쪽 부품창고 - 지하1층 폐유실, 부품실 5. 감지기 선로 단선 - 1층 매장(4개) - 1층 2번 발신기 감지기 회로 6. 감지기 적응성 불량(정온식을 차동식으로 교체) - 2층 사무실	교체요함 교체요함 정비요함 정비요함 정비요함 교체요함	203 제8조 203 제8조 203 제11조 203 제7조 203 제11조 203 제7조
기타설비	1. 방화문 도어체크 미설치 - 2층 화장실앞 방화문	설치요함	소치방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조