품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 홈앤쇼핑사옥신축공사                                   점검일 : 2016. 7. 19 ~ 7. 20

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표 추진을 위한 세부 추진계획은 품질관리계획서의 품질 목표와 동일하게 수립하고 평가가 정량적, 정성적 측정이 가능 하도록 조치 바람. ◦ 품질방침 및 목표는 현장 내 전 직원(기능공 포함)에게 교육 을 주기적으로 실시하여 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 여부 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 조직구성원에 대한 업무분장은 실제 현장 내에서 조직원간 품질 활동을 실행하고 있는 내용으로 상세히 작성한 후, 조직원간 승인된 업무분장 내용을 명확히 인지하고 품질활동에 참여할 수 있도록 업무분장표에 업무담당 및 업무 대직자의 확인 서명을 받으시기 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태 (종이, CD 등), 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람.	시정 검토
9. 설계변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항(특히 경미한 변경) 에 대하여는 변경내용을 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대해 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지붕층이 Dack Slab인 경우에는 누수 발생시 보수가 불가능 하므로 구조체 슬래브를 자연구배(1/50)로 시공하여 누수에 대비 바람. ◦ 지붕층의 철골보에 Camber가 있으므로 구조슬래브 타설시 곡면으로 시공바람. ◦ 11층 1번 코어 기둥의 띠철근 배근시 후프 띠철근과 가로 띠 철근의 90°와 135° 표준갈고리는 서로 엇갈리게 배근바람. (박영호 위원) ◦ 11층 추락 방지망 처짐이 발생되었으니 보완. - 방망 3m 이내 보조로프를 설치 바람. ◦ 11층 14열 보 테이블 폼 외부 안전난간대 보호망설치 보완. - 보호망 성치 보완, 자재 낙하 방지. ◦ 11층 B열 앙카 볼트 녹 발생부분은 녹 제거 후 다음 공종을 진행하시기 바람. ◦ 11층 1번 코어 갱폼 표면에 묻은 이물질(콘크리트 잔재 등) 은 콘크리트 타설 전 제거 바람. - 콘크리트 표면 박리 발생이 우려됨. ◦ 11층 A-Zone 계단실 경사슬래브용 멍에재는 각도 조절용 받침 철물을 사용한 우수 사례임. ◦ 11층 구조물 이동 통로용 가설계단을 설치 작업자의 안전을 고려한 우수 사례임.(전병호 위원) ◦ 지하 5층 스프링클러 배관 용접부 녹막이 페인트 누락 부분은 방청 작업을 조속 실시하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“홈앤쇼핑사옥신축공사”의 시공자인 삼성물산㈜와 감리자인 ㈜간삼건축사사무소에서 제시한 문서와

구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.