품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 홍대입구역복합시설개발사업                            점검일 : 2018.03.15 ~ 03.16

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회)으로 점검하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 수립하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의 아래 주요 자재의 범위를 명확히 명기하시기 바람.(건축, 토목, 기계, 전기 등)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ SWC를 사용하여 전 층 유리가 설치되어 있으므로 Curtain Box는 무용접 System으로 시공 요망.(Hang Bolt 사용하여 설치) ◦ 복합시설 지붕 층 옥상 태양열 집열판은 강풍에 인발될 수 있으므로 인발지지력에 대한 구조안전성 검토 요망. ◦ 복합시설 8층 중정부 가시설 설치구간 근로자 통행 시 머리 부분이 걸리므로 보호표시판을 설치 바람. ◦ 복합시설 업무동 9층 복도 조명이 어두우니 100Lux이상 조도가 유지되도록 관리바람. ◦ 복합시설 숙박동 8층 작업구간 안전통로 확보 및 작업장내 정리정돈 실시 요망. ◦ 복합시설 숙박동 8층 작업발판 양쪽에 Stopper를 설치하여 근로자 안전을 확보 바람. ◦ 복합시설 지붕층 누수에 탈락된 내화피복재 보수 후 보양요망. ◦ 복합시설 숙박동 8층 벽체 천정 몰딩라인 직선관리 요망. (최범종 위원) ◦ 복합시설 16층 철골상부 내화피복 훼손부위 보수요망(30mm유지) ◦ 복합시설 15층 기둥하부 내화피복 훼손부위 보수요망 ◦ 복합시설 타설 예정구간은 Con’c 타설 잔재 제거 및 충분한 습윤상태 유지 후 Con’c를 타설 바람. ◦ 브라켓 용접 부위는 용접 후 즉시 방청처리 요망 ◦ 복합시설 14층 방화석고보드와 내화 접합부위는 내화 코킹 등으로 밀실하게 처리요망.(백두환 위원) ◦ 현장 반입자재 보관 시 자재식별 표지판 설치 요망. ◦ 복합시설 지붕층 배수 드래인 설치위치 Open, 업무동 14층 슬래브 바닥 철근 돌출, 계단난간 단부 안전 캡 미설치 등 근로자 안전위해 요소가 다수 있으니 보완요망 ◦ 복합시설 1층 환기구 벽체 손상된 방수자재 보수요망.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“홍대입구역복합시설개발사업”의 시공자인 ㈜한진중공업과 감리자인 ㈜건원엔지니어링건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.