문서번호	물재생과-5106
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
협조

화계천 통수능 개선 신설(분류벽)구간 축소 등 공사반영

-‘14년 차집관거성능개선시설공사 실정보고-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09

중랑물재생센터

물재생과

화계천 통수능 개선 신설(분류벽)구간 축소 등 공사반영

-‘14년도 차집관거 통수능 확보를 위한「차집관거 성능개선 시설공사」일환 “화계천 차집관로 분류벽 신설 공사구간”중 당초 설계와 달리 차집관거 바닥폭이 일부구간 기확보(230m)되어 신설이 불필요하기에, 분류벽 증고(개량)로 변경 시행하여 차집관거 통수능 확보코자 하며,

-화계천(좌안) 신설구간내 차집관거 바닥 세굴 및 구조물 노후가 심하여 바닥 보강공사를 추가시행하여 누수방지 및 시설보강으로 차집관로의 성능을 개선 코저함.

1		공사 현황

○ 공 사 명 : 차집관거 성능개선 시설공사(‘14년 발주분)

○ 총공사비 : 964,159천원(도급비 : 905,459천원, 관급비 : 58,700천원)

○ 시 공 사 : 서일종합건설(주) 대표 김 선 경

○ 공사기간 : ‘14. 05. 27 ~12. 31.

○ 공사개요 : 통수능개선 L= 4,057m(신설 : 1,487m, 개량 : 2,570m)

구 분	위 치	내 용	비 고
통수능개선	화계천	- 분류벽 신설(B=0.8m, H=1.0m) L=775m (좌안 L=468m, 우안 L=307m) 분류벽 개량(증고, H=0.2m) L=2,570m
	가오천	- 분류벽 신설(B=0.6m, H=0.5m), L=713m

2		보고 내용

1) 화계천(좌안) 분류벽 신설구간 감소(230m) 및 개량(증고)구간 증가(332m) 반영

○  화계천(좌안) 차집관거 통수단면 개선 일환으로 “수유사거리~번동사거리”구간내     “차집관거(U형수로) 신설 L=468m”(당초 : B=0.5m, H=0.6m → 변경 : B=0.8m, H=1.0m) 시행구간중 당초 설계와 달리 바닥폭 0.8m로 3Q확보구간 230m의 경우 신설이 불필요하기에, 신설연장을 축소(468m→238m)하고 230m축소 연장만큼 분류벽 증고(0.2m) 개량구간을 확장하고, 또한 공사구간 전후 분류벽 단차가 발생하는 102m에 대해서도 분류벽 증고(0.2m)하여 차집관로 전구간 3Q확보가 요구됨.

○ 화계천(우안) “빨래골라인” 차집관거 신설 및 개량구간의 경우 ‘12년 잔여예산으로 통수능 개선공사를 기시행(신설구간 307m, 개량구간 50m) 완료하였기에, 금년 계약물량에서 제외시행코자 함.

2) 화계천 차집관거 신설구간내 바닥보강(L=533m) 공사 반영

○  화계천(좌안) 차집관거(U형수로) 신설구간내 L=533m경우 바닥 세굴 및 구조물(헌치)노후가 심하여 바닥철근 및 골재가 노출되고, 누수 우려가 있기에 “바닥 보강”(와이어매쉬 및 레미콘 타설 평균 t=10cm)하여 누수방지 및 시설보강이 요구됨.

3) 계약물량 변경현황

위치	구분	단위	당 초	변 경	비 고
화계천	분류벽 신설	m	775	238	감537
	분류벽 개량	m	2,570	2,852	증282
	바닥보강	m	-	533	증533

3		조치계획

○ “화계천 차집관거 통수능개선공사” 계약내역중 신설연장 감소(537m), 개량(증고)     연장 증가(282m) 및 세굴된 바닥 보강공사를 추가 공사시 변경 시공하고,

○ 추후 ‘14년도 재배정 예산범위(1,090천원)내에서 설계변경 코자함.

○ 공사예산 변경현황                                        (단위 : 천원)

위 치	구 분	당 초	변 경	비 고
	합 계	384,264	303,297	감80,967
화계천	신 설	189,529	94,974	감94,555
	개 량 (바닥보강포함)	194,735	208,323	증13,588

붙  임 : 1. 현황사진 1부.

2. 실정보고 1부.  끝.