【별지 제12호 서식】(신설 2010.11.  .)

화재감식 ․ 감정조서 ○ 화재번호 : 15-311 ○ 화재대상명 : 아스톤빌 301호 ○ 화재주소 : 구로구 개봉로17나길 2(개봉동 304-20) 상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식 결과를 보고합니다. 감식일시 2015. 11. 15. 소속 구로소방서 현장대응단 직급 소방장 성명 김동주 (인)
감식일시	2015. 11. 15.(일). 10:30 ~ 12:00
감 식 자	화재조사관 소방장 김동주, 소방교 현성민
입 회 인	현장지휘3팀장 소방경 김희정
□ 화재개요 개봉동 아스톤빌 301호 주방 조리대에 빌트인으로 설치된 전기렌지에 전원을 공급하는 멀티탭(벽체콘센트에 연결) 전원코드에서 과부하로 인한 화재가 발생하여 멀티탭 일부가 소실되어 거주자가 소화기로 자체진화한 화재임. □ 감식사항 1. 감식물 : 1점(2구형 멀티탭) 2. 감식내용 ○ 현장 및 화재발생 전 상황 - 주방 조리대 상판에 빌트인된 전기렌지는 전원플러그가 2구형 멀티탭에 꽂혀 있고, 멀티탭은 벽체 콘센트에 연결되었음. - 화재로 인해 벽체콘센트에 연결된 2구형 멀티탭과 전기렌지 전원플러그가 소실되고 거주자의 소화기 분사로 집기류 등이 오손됨. - 거주자는 전기렌지 우측 대화구와 좌측 하단의 중화구, 2개를 사용 중 이었으며 40분 시간타이머를 맞춰놓았는데 35분경 화재가 발생했다고 진술함. ○ 증거물 및 주변 기기 현황 - 증거물은 ㈜ 대현코퍼레이션 surgio 「2구 접지 코드붙은 멀티탭」으로 모델명은 SWS-2029, 정격 25V 10A이고 합계전력 2200W 이하에서 사용 하도록 권장하는 제품임. - 증거물에 연결된 전기렌지는 홈테크시스템 chef HS-300제품으로 정격 220V 60HZ이며, 소비전력은 5000W인점.(좌측 상단 소화구는 1100W, 좌측 하단 중화구는 1650W, 우측 대화구 2250W) - 사용설명서 참조함.

- 벽체 콘센트에 꽂혀진 2구형 멀티탭 전원코드와 멀티탭에 꽂힌 전기렌지

전원코드가 일부 소실되었고, 멀티탭 2구 중 1구가 일부 소실된 모습임.

○ 증거물 분해감식

- 멀티탭 전원코드를 분해하여 감식한바 칼날 1개에 연결된 내부 전선(연선)이 검게 탄화되고 끊겨 있으며 내부 전선과 칼날을 감싸고 있던 피복이 탄화된 것으로 보아 플러그 내부에서 발화한 것을 알 수 있음.

- 멀티탭에 연결된 전기렌지 전원코드의 칼날은 검게 그을리고 플러그 부분 일부가 용융된 모습임.

- 멀티탭 내부를 분해한바 전기렌지 전원코드가 꽂혀 있던 1구 내부 플라스틱 부품 등이 용융된 모습임.

- 멀티탭 전선피복을 칼로 절개하여 확인한바 전선피복 내부가 검게   그을린 모습임.

□ 화재원인조사 결론

○ 화재로 멀티탭 전원코드와 전기렌지 전원코드, 멀티탭 1구(전기렌지 전원

코드가 꽂혔던)가 소실된 점과 전선피복 내부가 검게 탄화된 흔적, 특히

멀티탭 전원코드 칼날에 연결된 전선이 단선되고 플러그 내부에서 발화한

흔적이 관찰되는 점.

○ 소실된 멀티탭이 2200W이하에서 사용가능한 제품이나 빌트인된 전기렌지는

소비전력이 5000W이고 거주자는 중화구와 대화구를 사용하여 요리중이었던 점.

○ 따라서 멀티탭의 정격용량 2200W을 넘어서는 3900W가 흘러 비교적 저항이

큰 멀티탭 전원플러그 내부 칼날과 전선이 연결된 부분과 전기렌지 전원

플러그 칼날과 멀티탭 칼날받이 접점 부분에서 발열되어 피복 등에 착화

발화된 것으로 판단됨.

별첨  화재현장, 사용기기 및 증거물 감정 사진 7부.  끝.

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

별첨

화재현장, 사용기기 및 증거물 감정 사진

벽체콘센트		전기렌지(빌트인)
전기렌지 사용설명서
사진 1	화재현장 모습 및 전기렌지 사용설명서
	○ 화재현장 및 화재발생 당시 사용하던 전기렌지에 대한 설명서임.

사진 2	증거물(멀티탭) 모습
	○ 멀티탭은 2구형이며 1구 일부가 용융되고 전원플러그가 소실된 모습임.

사진 3	멀티탭 앞면 모습
	○ 멀티탭 2구 중 1구가 용융된 모습이며 용융된 1구에 전기렌지 전원플러그가 꽂혀 있었음.

사진 4	멀티탭 뒷면 모습
	○ 소실된 멀티탭은 ㈜대현코퍼레이션 surgio 2구형으로 뒷면에 정격 25V 10A이며 합계전력 2200W이하에서 사용하도록 명기되어 있음.

사진 5	멀티탭 내부 모습
	○ 전기렌지 전원코드가 접속되어 있던 1구 케이스와 내부 플라스틱 부품이 열기에 용융되었음.

멀티탭 전원플러그		전원플러그 분해한 내부모습
사진 6	멀티탭 전원플러그 분해 모습
	○ 멀티탭 전원플러그는 칼날 1개가 빠져 나와있는 상태로 내부를 분해하여 확인한바 칼날과 전선이 연결된 부분이 검게 탄화되고 끊겨 있으며 내부에서 발화한 연소패턴이 관찰됨.

사진 7	멀티탭 전선피복 내부 모습
	○ 전선피복 내부가 검게 그을리고 피복이 일부 탄화된 모습으로 전선이 과열되며 피복 내부를 탄화시킨 것으로 판단됨.