화재감정 의견서

가. 발생일시, 장소, 상호, 전압용량

1) 일  시 : 2016. 4. 25. 11:29경

2) 장  소 : 서울시 동대문구 제기로 67-6

3) 상  호 :  주 택

4) 전압용량 : 220V. 3KW

나. 피해상황

1) 인명피해 :  없 음

2) 재산피해 : 조사 중

다. 현장조사 및 조사자

1) 현장조사 : 2016. 4. 26. (15:00～17:00)

2) 조 사 자 : 서울동부지사 점검과장 유 제 춘,  김 영 구

3) 입 회 자 : 서울동대문소방서 지휘1팀장 :강 상 욱. 조사담당: 이 현 숙

라. 화재현장 증거물

옥내 배선

마. 안전관리자

없 음

바. 현장조사

1) 화재감정  현장은  동대문구  제기로  67-6번지  주택지붕에서  인입선  지락상태 나타남

(사진3.4번 화재현장 참조)

2)  누전차단기 및 개폐기 동작상태여부(사진2번 화재현장 참조)

분전반설치가 옥외 및 옥내에 병렬로 설치되어있으나 옥내분전반은 사용하지        않음(사진2.8번 화재현장 참조)

3) 발화추정장소 함석지붕 열화상태가 나타남

(사진5.6번 화재현장 참조)

4) 발화추정장소 천정 옥내배선에서 단락흔이 발견됨

(사진3.5.6번 화재현장 참조)

5) 발화장소 이외의 옥내배선에서는 특이사항 없음

(사진7.8.10번 화재현장 참조)

사. 결론

상기 장소에서 발생한 화재 사건에 대하여 전기적인 요인에 의해 화재가 발생하였는지 규명하고자한 결과

○ 누전차단기는 정상적으로 동작된 상태임.

○ 인입구배선이 옥외분전반 및 옥내분전반으로 병렬로 접속되어 사용중

○ 함석지붕을 통과하는 인입선이 함석지붕에 접촉되어 단락흔이 나타남

○ 따라서 화재원인은 발화추정된 함석지붕위로 통과되는 인입선이 절연불량으로 함석지붕에 지락되어 함석지붕의 접속부와 옥내인입구배선 절연열화로 단락(합선)에 의한 화재로 판단 됨. 끝.

아. 첨부 : 화재현장 사진 1부

청량리동  화재현장 사진

〔사진1〕화재현장 전경	〔사진2〕분전함 전경
〔사진3〕인입선 지락 장소	〔사진4〕인입선 지락 장소
〔사진5〕발화추정 장소	〔사진6〕발화추정 장소 함석 내부

청량리동  화재현장 사진

〔사진7〕발화장소 보일러실	〔사진8〕발화장소 보일러실 분전반
〔사진9〕발화장소 지붕 인입선	〔사진10〕소훼된 천정옥내배선(단락흔)
〔사진11〕발화장소 옥내배선(전원측) (단락흔 확대모습)	〔사진12〕발화장소 옥내배선(부하측) (단락흔 확대모습)