임시가설 전기 시설물 점검 지적사항 및 조치결과

연번	공구	정거장		지 적 사 항	조치결과 (계획)	비 고
1	915	926		B1F1분전함 전원케이블 S상 발열 볼트풀림 (열화상 카메라 온도측정 120℃)	현장 조치완료 (볼트 조임)
2		927		B3F5 분전반 철거요망 이동전선 정리 요망	현장 조치완료
3	916		928	수전설비 AISS (자동고장구분개폐기) 조작전원 접지 미설치
4				수전설비 연선(터미널)접속 접지요망
5				8TMB1-2분전함 좌1 E2P30A 누전차단기 불량 교체요망	현장 조치완료
6				8TMB1-3분전반 좌1 번 M2P50A 2차 접속불량 교체요망	현장 조치완료
7			929	수전설비 보호울타리 출입문 시설할 것
8				지상분전함 전류값 R상 : 25A~116A, N상 :12A ~ 96A 각상 전류값 불평형으로 부하 점검 요망
9				TMB1-2 분전함 시건장치 요망
10				1번 계단 분전함 시건장치 요망
11				대합실 중앙기둥 TMB1-1분전함 시건장치 요망
12				4번 출입구앞 분전함 시건장치 요망
13				4번 출구앞 분전함 누설전류 2mA 점검요망
14				대합실 중간 기둥 분전함 9TMB1-1 시건장치 불량
15				1번 계단 분전함 부하전류 10A 누설1mA 점검요망
16				9TMB1-2분전함 부하전류 R상:17A S상:0A T상:15A N:22A 시건장치 요망
	917	930		분전함 부하하 거의 없는 상태로 전반적으로 관리상태 양호	발전기250kVA 사용중

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
17	918	931	정거장 수전반 -3구간 4P 225A MCCB 케이블 터미널 R상 볼트 풀림 -1구간 4P 225A MCCB 케이블 터미널 S상 볼트 풀림	현장 조치완료 (볼트 재고정)
18			지상6번 - 좌측3번 S상 케이블 발열흔적으로 보수요망 - 우측1번 MCCB 1차,2차 바뀜 재조정 요망	보수완료 재조정 완료
19			2번 분전함 누전차단기 50A→ 30A로 교체요망(윙커전원 부하)	교체완료
20			정거장 지상2번 분전함 우측 3,4번 MCCB에 연결된 케이블 재조정 요망	재조정 완료
21			정거장 지상2번 분전함 3번벨 2.5 ㎟연결된 차단기 50A→30A 교체요망	교체완료
22			정거장 지상3번 분전함 노후 교체 요망(전에 사고이력이 있는 분전함 임)	교체완료
23			정거장 지상5번 우측1번 차단기 회로분리 요망	조치완료
24			정거장 6번 분전함 노후 교체요망	교체완료
25			전등분전함 2 N상 메인 볼트 풀림	현장 조치완료 (볼트 재조임)
26	919	932	수배전반 콘덴서 전원선 교정요망 (콘덴서 교체 예정임)	조치중(자재구매)
27			지상5번 분전함 교체예정	조치중(자재구매)
28			B2-5,B2-6,B2-9 외부접지 보강조치 요망	조치중
29			B2-6 분전함옆 콘센트 ELB 2개불량 교체요망	조치중(자재구매)
30			지상2 분전함 교체예정	조치중(자재구매)

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
31	919	933	400kVA SH2반 유도형계전기 레버,탭 정기검사시 안전공사와 협의후조정 요망	조치중
32			LV1반 발전기 라인 휴즈 설치요망	조치중
33			23 지하전등 분전함 좌측 2번 ELB 50A→30A로 교체요망	조치중
34	920	934	터널 TR-2 400kVA반 콘덴서 25kVAR 교체요망	조치중	우수사례현장
35			터널 RB-1정류기반 배터리 노후로 교체요망	조치중
36			롯데분전함#1 부스바 고정지지대 교체 요망(열화 흔적)	조치중
37			샤워장 누전차단기 30mA→15mA로 교체요망	조치중

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
38	921	935	분전함3 용접기 분기 간선굵기와 차단기 용량 미 일치	조치중
39			분전함3 인입간선(하부) 절연보강	조치중
40			분전함2 분기 간선굵기와 차단기용량 미 일치(전체)	조치중
41			수변전실 콘덴서 배부름,오일 누유 (20kVA) 교체요망	조치중
42			쉴드터널 뒤채움 플랜트 조작반 조작 전원 및 콘센트용 간선굵기와 차단기 용량 미 일치	조치중
43			쉴드터널 지상메인 조작실 휴게소용 차단기 30A→50A 분기선로 증설 요함(과열)	조치중
44			쉴드터널 수직구 메인양수기 차단기와 간선굵기 미 일치	조치중
45		936	수배전반 주간조명용 전자접촉기 1차 단자조임 및 간선 터미널 재압착 요함	조치중
46			수배전반 용접용분전함 6번 회로분리 요함(3회선)	조치중
47			분전함2 부하3번 차단기 용량 및 간선굵기 미 일치	조치중
48			분전함2 부하3번 차단기 레버파손 교체 요망	조치중
49			지하조명등 분기 간선굵기와 차단기 용량 미 일치(전체)	조치중
50	922	937	7번 분전함ELB 2P 50A에 2.5㎟ VCTF 전선연결,차단기 ELB2P 30A로 교체요망	조치중
51			19번 분전함 MCCB 3P 150A를 MCCB 3P 75A로 교체요망 분기전선 CV 6㎟ 임	조치중
52			12번 분전함 ELB 2P 100A에 VCTS 2.5㎟ 연결됨 ELB 2P 20A 설치후 연결바람	조치중

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
53	922	937	집수정 1번분전함 차단기 용량과 전선허용전류와 상이한 부분은 수정요함	조치중
54			5번 분전함 차단기 용량과 전선허용 전류와 상이한 부분은 수정요함	조치중
55			6번 분전함 차단기 용량과 전선허용 전류와 상이한 부분은 수정요함	조치중
56	923	938	분전함1 좌 3~6,우 5~6 차단기와 전선용량 미 일치	조치중
57			분전함3 분기 1-4 회로분리 요함	조치중
58			분전함5 좌 5,우3 차단기와 간선굵기 미 일치	조치중
59			터널상선1 분기3 차단기 회로분리 요함	조치중
60			터널하선2 분기3 차단기 회로분리 요함	조치중
61			분전함6 윙카 차단기 용량 미 일치	조치중
62			분전함7 우4 차단기와 간선용량 미 일치 ELB 50A → 30A로 교체요망	조치중
63			분전함 8 우하부터 3번째 차단기 1차 단자조임 확인	조치중

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
64	우이- 신설1	3	본선 L-1좌 12P 100A 1차 접촉 불량 으로 BUS 가열 분전함 고정 안됨 열화상 온도 100℃	조치중
65		2	본선 L-5 분전함 우5번 차단기 1차 에서 분기	조치중
66		1	지상 L-7분전함 분기 차단기 1차에서 2회로 분기 1개 3A,18A 차단기 명칭 없음	조치중
67		차량 기지	가설전기 분전함 L-1 좌1 우1S상 전원분기 볼트 없음	조치중
68			전기샾장 차단기 용량 75A에 4㎟사용 S/W 교체요망	`조치중
69	우이-신설2	4	2번 분전함 우측6번 E2P30A 2차 전선 통신선 → 전기선으로 교체요망 (분리조치)	조치중
70		6	2번 분전함 4번 E2P100A 2차 전원 2개 콘센트 보완 배선 2.5㎟ 차단기 용량 과대	조치중
71			4번 우측 콘센트 접지 풀림	현장 조치완료
72		7	1번 분전함 우측4번 E2P100A 차단기 2차측(연선) 터미널 미 사용	조치중

연번	공구	정거장	지 적 사 항	조치결과	비 고
73	우이- 신설3	8	L08-01분전함 좌2번 M4P150A 2차 접촉불량(부하측 터미널)	현장 조치완료
74			L08-01분전함 우6번 E2P50A 차단기 불량 교체요망(시험버튼 없음)	조치중
75			7번 환기구 지상1분전함 L07E-01 E2P30A 2차측 파손	조치중
76	우이- 신설3	9	5터널 9번환기구 수전설비 좌2 M3P 225A 차단기 2차측 단자 접촉불량 (터미널) 교체요망	조치중
77			시점 5번분전함 E4P100A R상 차단기 접촉불량	조치중
78			시점 2번분전함 시건장치 안됨	조치중
79			지상1분전함 우2 M4P75A 차단기 2차측 R상 접촉불량 개수요망	조치중
80	우이- 신설4	L12	수전 350kVA 배전반 1번 2P 100A 전원 2EA 분리	조치중
81			수전 350kVA 배전반 2번 2P 100A 전원 2EA 분리	조치중
82			차단기 부하명판 부착 요망	조치중
83		L11	배전반 4번째 M3P 225A 2차 부하 양수기 분리요(3P ELB 차단기로)	조치중
84			지상1번 분전함 M2P 100A 전등부하설비 분리할 것 ELB 차단기 사용요망	조치중
85		L13	L13-2분전함 차단기 M4P 100A 분리 (별도)	조치중
86			콘테이너 난방 방 전기 장판 전원ELB 차단기로 분리 사용	조치중