양.오목로3길16-1 신월목욕탕 지하보일러실 화재현장 조사서 (사후조사서)

Ⅰ		화재발생 개요

1. 발생일시 : 2014. 10. 02.(목) 13:14～15:00

각지 13:14, 출동 13:15, 도착 13:18, 완진 08:20분경 추정(사후조사)

2. 발생장소 : 양천구 오목로3길 16-1(신월동 433-9번지)

3. 발생대상 : 신월목욕탕(노건우 소유)

4. 대상물 구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 2/1층 1동 1호 606.94㎡

층별현황	용 도	건물전경
지층 (195.37㎡)	보일러실
1층 (195.37㎡)	목욕탕
2층 (195.37㎡)	목욕탕

5. 인명피해 : 없음

6. 재산피해 : 3,340천원(부동산 : 1,336천원 , 동산 : 2,004천원)

- 부동산 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 2/1층 1동 1호 606.94㎡ 중 지층

1호 보일러실 195.37㎡ 중 천장 및 벽면 약 50㎡  그을림

- 동  산 : 사우나 스팀보일러 일부 소실, 온수폐수 열회수장치 배관 파손

온수 및 용수 배관 및 보온재 약 20m구간 소실 및 그을림

7. 동원자원

- 인  원 : 9명(소방 5, 의소대  , 경찰 4, 전기 , 가스 , 보험 , 기타 )

- 장  비 : 3대(지휘 1, 경찰 2)

Ⅱ		화재조사 개요

1. 조사일시 : 2014. 10. 02.(목). 13:14～14:50(1차) 양천소방서 현장지휘대 3반

※ 양천경찰서 과학수사팀 김태현 합동조사

2. 조 사 자 : 현장지휘관 소방경 전창훈외 1명(보고서 작성 소방장 김종진)

3. 발화지점 : 신월목욕탕 지하1층 보일러실 사우나스팀보일러 배전반 내부추정

4. 화재원인 : 미상

5. 화재개요

- 사우나에서 영업 중 지하1층 보일러실에서 미상원인으로 착화, 발화 중

업주가 소화기를 분사하여 자체진화한 화재로 사후 조사건임.

Ⅲ		화재건물(장소) 현황

1. 건축물 현황

- 용 도 : 근린생활시설

- 사용승인일자 : 1980. 11. 19

- 연면적 : 606.94㎡(바닥면적 195.37㎡ )

2. 소 유 자 : 노건우(남,64세,*************)

3. 점 유 자 : 노건우 (상동)

4. 주요용도 : 목욕탕

5. 소방(위험물)시설 : 온수 난방용 경유 7000ℓ사용

(제4류,1988년, 제24-0149-880608호)

6. 보험가입 : LIG화재보험(3억원)

7. 위치도, 평면도 등

(위치도)

(평면도)

(그림-1) 위치도, 평면도

8. 기상상태

○ 온도 및 날씨 : 흐림, 18.9℃

○ 풍향 및 풍속 : 남서풍, 2.7m/s

Ⅳ		초기상황 및 소방활동 사항

1. 발견, 통보 및 초기 상황

가. 최초신고자는 발화건물주 노건우(남,64세,*************)로 오전 08:00경 1층         카운터에 있던 중 갑자기 전원이 차단되어 배전반을 확인한 바 차단기가 떨       어져 있어 1층 및 2층을 확인하고 지하로 내려간 바 타는 냄새가 나고 연기        가 보여 지하 보일러실 철문을 열어보니 검은 연기와 보일러 물통부분에 화       염이 보였으며 불꽃높이는 약 2.5m정도였으며 즉시 입구에 있는 소화기를 가       져다 화점에 분사하여 08:20분경(추정) 자체 진화하였으며 119에 신고는 하지       않았음.

나. 화재가 자체 진화되어 노건우는 119에 신고하지 않았으며 보험회사에 연락       하여 조치하려 한 바 화재발생 사실에 대한 증명을 위하여 사후조사를 의뢰       하였다고 함.

2. 소방 설비상태 : 소화기 대상으로서 소방설비 활용 없었으며 보일러실 천장       의 자동확산 소화용구는 작동되지 않았음.

3. 소방 활동상황

가. 화재발생 당일 08:00시경 건물주 노건우가 소화기를 분사하여 자체진화          후 사후조사를 요청한 건으로 소방대 활동없이 양천경찰서 과학수사팀          김태현과 합동감식을 실시한 화재임.

Ⅴ		발화지점 및 화재원인 판정

□ 발화지점 및 화재원인 판정

가. 최초발화지점은 지하 보일러실에 설치된 사우나 스팀보일러 배전 및 스위        치 판넬 내부로 추정되며 배전반 내부의 배선 전체가 용융이 되어 있었으        며 하부의 펌프장치 및 등유공급관 등은 상부의 배전반이 소실되면서 소        락된 용융물에 의해 2차적으로 연소가 진행되면서 소실된 것으로 추정됨.

나. 상부 배관 보온재는 열에 의해 일부 소실 및 그을린 상태로 천장 전체에         그을린 흔적이 관찰되며 연소 확대 전 업주 노건우가 발견하여 소화기를        분사하여 자체진화한 것으로 추정됨.

다. 화재원인은 미상임

□ 발화지점 판정 근거

가. 발화 추정지점에 설치된 사우나 스팀 보일러는 지면으로부터 약 1.5m의 높이로       설치되어 보일러 벽면에 배전 및 스위치 판넬이 설치되어 있고 내부의 배선차단       기 및 스위치 판넬은 용융되어 배선 단락여부를 확인할 수 없었으나 외부로 노출      된 배선상에서는 단락흔은 보이지 않았음.

나. 스팀보일러에 설치된 배전반은 지상1층에 설치된 배선차단기와 별도의 전원     이라고 노건우는 진술하였으나 판넬 내부의 각종 스위치 배선이 플라스틱 등     에 의해 용융되면서 뭉쳐있어 배선의 상태를 정확히 분석할 필요가 있으며      배선상에 단락이 발생하면서 전원이 차단되었을 가능성을 배제할 수 없음.       (증거물 분석 의뢰 예정)

[사진1] 지하 보일러실 소실모습	촬영일
	2014.10.02

[사진2] 최초 발화 추정 판넬부 백화흔 및 연소진행 추정	촬영일
	2014.10.02

[사진3] 판넬부 내부 소실모습 (내부 용융으로 배선이 뭉쳐진 상태)	촬영일
	2014.10.02

[사진4] 판넬부 하부 소실 모습 (단락흔 보이지 않음)	촬영일
	2014.10.02

[사진5] 보일러 등유공급장치 체결부 (하단에 체결 추정 호스 소락)	촬영일
	2014.10.02

[사진6] 온수용 펌프모터 (상부 판넬부 소락물이 늘어붙어있음)	촬영일
	2014.10.02

[사진7] 보일러 상부 제어 및 안전장치	촬영일
	2014.10.02

[사진8] 온수폐수 열 회수장치 (그을음 및 배관 소실)	촬영일
	2014.10.02

[사진9] 천장 그을림 (자동확산소화용구 미작동)	촬영일
	2014.10.02

[사진10] 판넬부 소실 배선 감식 (용융부를 제외한 부분 단락흔 없음)	촬영일
	2014.10.02

□ 화재원인 판정 근거

가. 전기적 요인 : 건물주 노건우에 의하면 카운터에 앉아 있던 중 전원이 차단        되었다고 진술한 점과 보일러실 현장 확인 시 배전 및 스위치함 내부에 열        흔이 심하게 관찰되었으며 하부의 모터펌프와 등유 공급장치는 단락이 발생        할 배선등이 관찰되지 않았으며 상부 소락물에 의해 2차적으로 연소가 진행        된 것으로 추정되며 상부의 압력제어장치와 배관부분 등은 하부에서 연소가        진행되면서 소실 및 그을림이 발생한 것으로 추정되며 배전반 안의 네 개의        스위치가 완전 소실되었으나 전기적 충격이 가해진 백화흔이 관찰되는것등        을 고려할 때 배전반안의 순간적인 단락이 발생하면서 배선 및 플라스틱부        분에 착화,발화되었을 가능성을 배제할 수 없음

나. 기계적 요인 : 하부에 설치된 등유공급장치 및 용수공급펌프모터에서는 발        화요인으로 추정할 과열흔 등이 관찰되지 않았으며 옆에 설치된 온수폐수        열회수 장치는 열전도에 의해 그을음이 침착된 상태로 기계적 요인에 의        한 발화가능성은 낮음.

다. 인적부주의 : 보일러실은 평상시 정상 가동되는 상태로 건물주인 노건우가         직접 관리한다고 하며 발화 당일 출입인원이 없이 보일러실 출입문인 방화        문은 닫혀 있었다고 진술한 점등을 볼 때 인적부주의에 의한 요인은 배제함.

라. 방화가능성 : 건물주 노건우 외에 출입이 가능하지 않은 공간으로 방화가        능성은 없어 배제함.

마. 가스누출적 요인 : 보일러실 내부에는 가스를 사용한 장치 및 흔적이 없어         배제함.

바. 기타 요인 : 가능성이 없어 배제함.

Ⅵ		기타사항

1. 예상되는 사항 및 조치사항

2. 시사점 및 대책

3. 유관기관 참석자

- 양천경찰서 과학수사팀 김태현 합동조사(1차 합동실시)

4. 기타