화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015. 2. 16.(월) 08:50~09:00) 참석인원 : 23명(센터장,2팀 11명,3팀 11명) 통 제 관 : 진압2대장 위.한충호 장 소 : 영동119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 2. 14.(토) 21:33분경 ○ 장 소 : 강남구 강남대로 136길 6(논현동 49-3) 지형빌딩 ○ 원 인 : 전기적 요인 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 2,600천원(부동산 1,000천원, 동산 1,600천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 6명(위.한충호 등 6명) - 차량 : 2대(펌프, 6-4호) 2. 화재 일반상황 ○ 대상물 : 지형빌딩 외변 배전반 ○ 수용인원 : 0명 3. 화재방어활동 상황 - 영동대(펌프, 구급6-4호) 건물 정면에 차량부서 후 40mm수관 2본을 연장하여 건물 우측에 수관 부서하였으나 화점이 외벽면의 전기 계량기에서 관측되어 분말소화기를 분사하여 최초 화재를 진압하였으나 - 전선의 방전으로 인한 재발화로 한전으로 하여금 건물 단전작업을 실시케 한 후 화점에 집중방수 실시하여 화재를 진압함 - 전기 계량기 주변의 외벽 단열재를 통한 연소확대가 관측되어 계량기 주변 외벽 마감재를 제거 후 주변에 대한 잔화정리 실시함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	전기적요인에 의한 화재의 경우 활선에 방수작업을 실시할 경우 2차적 피해가 우려됨	전기적요인에 의한 화재의 경우 한전에 의한 단전작업이 우선된 이후 현장활동을 실시