화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015. 2. 6.(금) 17:50~18:00) 참석인원 : 23명(센터장,2팀 11명,3팀 11명) 통 제 관 : 진압2대장 위.한충호 장 소 : 영동119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 2. 2.(월) 20:19분경 ○ 장 소 : 강남구 논현로 167길 13(신사동 570-4) 1층 포도식당 ○ 원 인 : 전기적 요인 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 1,200천원(부동산 100천원, 동산 1,100천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 8명(위.한충호 등 8명) - 차량 : 3대(펌프, 구급 6-3호, 6-4호) 2. 화재 일반상황 ○ 대상물 : 건물 1층 음식점 합판 마감재 뒤를 지나는 난방기의 전선배관에서 과부 하에 의한 절연파괴로 합선 단락된 것으로 추정 ○ 수용인원 : 0명 3. 화재방어활동 상황 - 영동대(펌프, 구급6-3호, 6-4호) 건물 정면에 부서후 펌프차량 진압대원은 40mm수관 3본을 연장하여 1층 식당 내부로 진입함 - 식당 내벽 합판 마감재 뒤편의 전기배선에서 불꽃이 관측되어 합판 제거와 병행하여 화점에 집중 방수로 화재를 진압함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	외관상 관측되지 않는 벽체의 마감재 뒤편에서 진행하는 훈소화재의 경우 완벽한 화재진압이 이루어지지 않을 경우 재발화의 위험이 있음	화재진압 후 잔화정리 시 철저한 사후조치로 재발화의 위험을 방지하여야 함