화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 3. 11(화) (18:30 ~ 18:50)

▷참석인원 : 17명

▷장    소 : 동작119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 3. 10. 06:12

- 출동(06:12) ⇒ 도착(06:14) ⇒ 완진(06:24) ⇒ 종료(07:20)

○  장 소 : 동작구 여의대방로 74(신대방동 470-9) SK브로드밴드 5층

○ 원 인 : 5층 통신 교환장비실 내 냉방기에서 화재발생 함.

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 약 1500천원(동산 : 1500천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 15명 (소방 15)

- 장비 : 6대 (펌프 1, 탱크 1, 굴절1, 고가1 구급1,2)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 :

○ 사 용 량 :

○ 용수 급수 상황 :

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 2014년 3월 10일 06시 12분 동작구 여의대방로 74(신대방동 470-9) SK브로드밴드 5층 통신교환장비실에서 화재가 발생하여 현장도착 즉시 소대장 김상균 지시에 따라 오광천 외 1명은 5층으로 신속히 진입하여 냉방기 화재확인후 하론소화기로 화재진압 실시 연소확대 및 피해방지를 위해 피해 최소화함 - 소방위 이성욱 외 1명은 내부에 송풍기로 배연작업 실시 함. ○ 인명구조 활동 상황 - 없음 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 화재진압 활동 - 중점시설(통신)로 화재가 발생시 진압 대원은 관계자 도움없이는 출입문으 로 진입할수 없음 - 창문구조가 창문 개방시 좁고 현장활동시 로프 등으로 이용시 화재진압 곤란 ○ 인명구조 활동 - 없음	- 화재시 신속하게 관계자(자위소방대) 와 합동으로 화재층 진입하여 화재 진압 및 인명구조 실시 - 진압대원은 2인 1조 화재진압활동 및 안전 최우선하여 화재진압 - 연결송수관 이용 화재진압 실시

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재진압 사진)
동작구 여의대방로 74 (신대방동 470-9) SK브로드밴드 5층
용 도
통신시설