Ⅴ. 가스분야
▣ 시설개요
업 소 명		대 표 자
주 소		공 급 자
사용가스	□ LPG □ 도시가스 □ 고압가스 □ 기타(휴·폐업, 가스미사용)	연 락 처
저 장 량 (월사용예정량)		안전관리자

▣ 점검내용

※ 고/L/도 : 고압가스, LPG, 도시가스 해당 시설만 체크할 것

구분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
<배치기준>
1 (공통)	ㅇ 저장설비 등 화기와의거리 유지여부 확인 - LPG (저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 1톤 미만 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(단, 주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치) 고압가스 : (가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m)) 도시가스 : (가스계량기 또는 입상관과 화가와 2m 이상 유지)				□ (LPG) 화기와의 거리 미유지 □ (고압가스) 화기와의 거리 미유지 □ (도시가스) 화기와의 거리 미유지 □ 기타
2 (L/도)	ㅇ 가스계량기와 전기설비 이격거리 유지 여부 확인 (가스계량기는 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기․ 전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상 거리유지)				□ 전기계량기․전기개폐기와 거리 미유지 □ 비단열 굴뚝․ 전기점멸기․ 전기접속기와 거리 미유지 □ 비절연전선와 거리 미유지 □ 기타
<저장설비 기준> * LPG만 해당
3 (L)	ㅇ 용기 옥외설치 및 용기보관실 설치 적정성 확인 (용기집합설비 및 용기 옥외설치, 용기보관실 설치(저장능력 100kg 이하는 미설치))				□ 용기 옥내 설치 □ 용기보관실 미설치 □ 용기보관실 불연재료 미설치 □ 가스누출시 건물내 유입 구조 □ 기타

Ⅴ. 가스분야
구분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
4 (L)	ㅇ 소형저장탱크 설치방법 적정성 확인 (옥외의 지상에 설치. 습기가 적고 통풍이 양호한 장소에 설치. 기초의 침하, 산사태, 부등침하 등이 없는 평평한 장소에 설치할 것)				□ 소형탱크 옥내 설치 □ 통풍 불량장소 설치 □ 기초의 침하, 산사태, 홍수 등에 피해 우려장소 설치 □ 수평한 장소 미설치 □ 기타
<가스설비 기준> * LPG, 도시가스 공통
5 (L/도)	ㅇ 중간밸브(퓨즈콕) 설치의 적정성 확인 (연소기 각각에 퓨즈콕 설치. 다만, 가스소비량 19,400 ㎉/h를 초과하는 연소기 연결 배관에 호스콕 또는 배관용밸브 설치 확인)				□ 퓨즈콕 미설치 □ 배관용밸브 미설치 □ 기타
6 (L/도)	ㅇ 호스 3m 이내 및 "T"형 연결 금지 확인 (호스의 길이는 3 m이내 사용, 호스“T” 연결 금지, 호스의 접속부는 호스밴드 등 견고히 조임 확인)				□ 호스 3m 초과 사용 □ 호스 “T”형 연결 □ 호스밴드 등 견고하게 미조임 □ 기타
<배관설비 기준> * LPG, 도시가스 공통
7 (L/도)	ㅇ 배관설치의 적정성 확인 (강관․동관 또는 금속플렉시블호스로 할 것. 다만, 중간밸브～연소기는 호스로 할 수 있음)				□ 저장설비~중간밸브 배관 설치 부적정 □ 중간밸브~연소기 배관 설치 부적정 □ 외부 금속플렉시블호스 설치 □ 기타
8 (L/도)	ㅇ 배관의 고정 상태 확인 (호칭지름 13 ㎜미만 : 1 m, 13 ㎜이상 33 ㎜미만 : 2 m, 33 ㎜이상 : 3 m마다 고정, 호칭지름 100mm 이상의 것에는 KGS FU 551 2.5.4.3.4에 따라 3m 초과하여 설치 확인)				□ 배관 고정 미조치 □ 고정 간격 부적정 □ 기타
9 (L/도)	ㅇ 배관의 방호조치(차량) 확인 (차량의 통행 그 밖의 충격 등에 의하여 손상될 우려가 있는 곳의 노출된 배관에 대하여 KGS FU551 2.5.4.3.3의 기준에 따라 방호조치 확인)				□ 외부배관 방호조치 미설치 □ 부적절한 방호조치 설치 □ 외부배관 지면으로부터 30cm이상 미설치 □ 기타
10 (L/도)	ㅇ 가스누출 여부 확인 (가스누출검지기 등 사용하여 사용압력이상으로 누출검사 실시)				□ 가스누출 □ 기타

Ⅴ. 가스분야
구분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
11 (L/도)	ㅇ 막음조치 실시 여부 확인 (배관의 말단에는 마감조치를 하여 가스누출이 되지 아니하도록 할 것)				□ 막음조치 미실시 □ 안전캡 성능인증 미사용 □ 안전캡 3개월 초과 사용 □ 안전캡 미 봉인조치 □ 기타
<연소기 기준> * LPG, 도시가스 공통
12 (L/도)	ㅇ 보일러 및 온수기 설치 적정성 확인 (목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고, KGS FU433 2.7.1의 기준에 따라 설치 할 것)				□ 가스보일러실 미설치 □ 개방형온수기 경과조치 이후 제품 설치 □ 기타
13 (L/도)	ㅇ 개방형연소기 설치실 환풍기나 환기구 설치 여부 확인 (연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치할 것)				□ 환풍기(환기구) 미설치 □ 기타
14 (L/도)	ㅇ 반밀폐형연소기 급·배기구 설치 상태확인 (급기구와 배기통을 설치할 것)				□ 급기구 미설치 □ 배기통 미설치 □ 배기통 이탈 □ 배기통 톱에 방조망 미설치 □ 배기통 톱 개구부로부터 60cm 이내 배기가스가 실내 유입 가능 구조 □ 기타
15 (L/도)	ㅇ 배기통의 재료의 적정성 확인 (금속․석면이나 그 밖의 불연성 재료로 할 것)				□ 배기통 내열·내식성 재료 미사용 □ 기타
<사고예방설비 기준>
16 (L)	ㅇ 역화방지장치 설치 및 검사품 사용여부 확인 (용접 또는 용단작업용은 압력조정기와 토치 사이에 부착할 것)				□ 조정기와 토치 사이에 역화방지장치 미설치 □ 분기배관 각각에 미설치 □ 검사품 또는 안전인증 제품 미설치 □ 기타
17 (L)	ㅇ 소형저장탱크 가스누출경보기 설치여부 확인 (소형저장탱크(충전질량 1,000 kg 이상에 한함), 가스설비실의 주위에 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 가스누출경보기 설치. 검지부는 바닥으로 부터 30cm 이내의 높이에 설치)				□ 소형저장탱크에 가스누출경보기 미설치 □ 가스설비실에 가스누출경보기 미설치 □ 경보기 바닥으로부터 30cm이내 미설치 □ 기타

Ⅴ. 가스분야
구분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
18 (L/도)	ㅇ 가스누출자동차단장치 설치상태 확인 - LPG : (주거용시설 제외. 지하공간에 가스를 공급하는 배관에는 가스누출자동차단장치 설치. 검지부, 제어부, 차단부의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것) - 도시가스 : (2천㎥/월 미만으로 퓨즈콕(상자콕)이 설치되어 있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착된 경우, 가스누출경보기 연동차단기능의 다기능 가스안전계량기 설치된 경우는 제외)				□ 가스누출자동차단장치 미설치 □ 검지부 수량 부족 □ 작동 불량 □ 바닥(천정)으로부터 30cm이내 미설치 □ 기타
19 (L)	ㅇ 경계표시 여부 확인 (소형저장탱크 경계책 출입구 등에 경계표지( ‘액화석유가스’ 또는 ‘LPG’를 붉은 글씨로 표시) 설치 할 것)				□ 경계표시 미설치 □ 설치위치 부적정 □ 기타
20 (L)	ㅇ 경계책 설치 여부 확인 (소형저장탱크 충전질량 1,000kg 이상의 저장설비를 설치한 장소에는 경계책 설치)				□ 경계책 미설치 □ 경계책 높이 1m 이내 □ 경계책 안에 인화물질 방치 □ 기타
<사고예방설비 기준> * 고압가스만 해당
21 (고)	ㅇ 가스누출경보장치 설치 확인 (공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 저장설비에는 가스누출검지경보장치 설치. 가스누출검지 경보장치는 설치 수량, 기능 등이 기준에 적합하게 설치되어 있을 것)				□ 가스누출경보장치 미설치 □ 설치수량 부족 □ 작동 불량 □ 기타
22 (고)	ㅇ 역화방지 장치 설치 확인 (수소화염, 산소·아세틸렌 화염을 사용하는 시설의 분기 배관에는 역화방지장치 설치)				□ 조정기와 토치 사이에 역화방지장치 미설치 □ 분기배관 각각에 미설치 □ 검사품 또는 안전인증 제품 미설치 □ 기타
23 (고)	ㅇ 환기설비 설치 여부 확인 (가연성가스의 저장설비실에는 환기설비(자연 또는 강제) 설치)				□ 환기설비 미설치 □ 자연환기설비(환기구) 면적 부적정 □ 자연환기설비(환기구) 2방향 이상 미설치 □ 환기구를 바닥면 접하여 미설치 □ 기타

Ⅴ. 가스분야
구분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
			양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
<정압기 설비 기준> * 도시가스만 해당
24 (도)	ㅇ 가스누출 여부 확인 (사용압력 이상으로 누출검사 실시)					□ 가스누출 □ 기타
25 (도)	ㅇ 가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 여부 확인 (검지부는 바닥면 둘레 20 m 당 1개 이상의 수량, 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 설비를 갖추고 정기적으로 점검)					□ 검지부 수량 부적정 □ 가스누출검지통보설비 미설치 □ 가스누출검지통보설비 작동량 □ 이상압력통보설비 미설치 □ 이상압력통보설비 작동불량 □ 기타
26 (도)	ㅇ 과압안전장치 설치상태 확인 (정압기에는 안전밸브 및 가스방출관을 설치하고 가스방출관의 방출구는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면에서 5m 이상의 높이에 설치 확인)					□ 가스방출관 미설치 □ 방출구 주위 화기 사용 □ 방출구가 지면으로부터 5m 이상 미유지 □ 기타
<기 타>
27 (고/L/도)	ㅇ 종 합 의 견 (기타 부적합 등)