화재알림설비 설치기준 관련 검토 회신

1. 화재알림형 감지기는 열,연기,불꽃중 2가지 이상 감지할수 있는 것으로 할것

2. 화재알림 중계기를 설치해서 수신기에 잘 전송 되도록 할 것.

3. 화재알림설비는 비화재보 방지를 위하여 화재알림형 수신기 또는 화재알림형 감지기에 자동보정기능이 있는것으로 설치할 것.

4. 원격 감시서버의 비상전원은 상용전원 차단시 24시간 이상 전원을 유효하게 공급될 수 있는 것으로 설치할 것.

5. 가스누설 탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설 탐지설비로부터 가스누설 신호를 수신하여 가스누설 경보를 할 수 있는 것으로 설치할 것.

6. 화재알림형 수신기는 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하고 화재알림설비 일람도를 비치할 것.

7. 화재알림설비설치시 화재안전성능기준(NFPC 207) 및 화재안전기술기준(NFTC207)에 맞게 설치 및 유지될수 있도록 할 것.