화재현장 수손피해 방지대책 추진계획

화재현장에서 소화수로 인한 수손피해를 방지하여 시민의 소중한 재산을 보호하고, 이중적 피해로 인한 심적고통을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

본부 재난대응과-8397(2014.04.04.)『화재현장 수손피해 방지 조치 강화』

Ⅱ		기본방침

화재시 최소한의 방수로 최대의 효과 창출

화재피해자의 입장에서 수손피해 최소화 노력

부득이하게 침수된 경우 배수작업 지원 실시

Ⅲ		세부추진계획

기  간 : 연중

대  상 : 화재발생 소방대상물

현장총괄지휘관 : 대응관리과장(진압팀장)

화재현장 수손피해 방지 대책방법 및 내용

진압팀장(출동대 팀장)은 수손피해 우려시 수손 방지 조치 명령

- 화점직하층, 화점 옆 다른 실, 다른 층 순

- 수손방지포를 이용한 고가의 전자제품 등 방호조치

- 비닐호스를 활용하여 계단상 직하층으로 유입되는 물 방호조치

- 부득하게 침수된 경우 수중펌프 등을 활용하여 배수지원 조치

진압팀장(출동대 팀장)은 화재상황에 따라 적절한 수의 관창을 배치토록 하여 최소한의 주수로 최대의 효과를 얻을수 있도록 노력.(단 최성기 화재 및 연소확대와 인명피해가 예상되는 경우 제외)

스프링클러설비 등 자동소화장치 작동시 조치방법.

- 화재 완진 확인 후 해당층 유수검지장치 1차측 개폐밸브 잠금 조치

- 유수검지장치 배수밸브를 개방하여 배관내 남아있는 소화수 배수조치

- 관계자에게 기계실 스프링클러설비 펌프 정지 조치 지시

- 개방된 헤드 신속한 교체후 설비 복구토록 관계자에게 교육

수손방지포 등 상시 적재 및 현장활용 철저(추후 배정예정).

붙임

스프링클러설비 조치 방법 1부.

비닐호스 활용 수손피해 방지 조치 1부.  끝.

스프링클러설비 조치 방법

○ 스프링클러설비 헤드 방수를 차단하는 조치방법

비닐호스 활용 수손피해 방지 조치

폴리에스틸 비닐관	적재함 열기	적재된 모습
비닐관 께내기	설치길이 측정	비닐관 자르기
비닐관 묶기	물 채우고 묶기	비닐관 설치
지하층 유입방지	철수 - 비닐관속 물 제거	폐비닐관 수거

※ 포 소화약제 도로유출 방지 실험

도로에 설치된 모습	폼 방수장면	폼 소화약제 하수구로 유도