화재 증거물 분석·감정서

1. 화재개요

2014. 10. 02.(금) 13:14경 양천구 오목로3길 16-11(신월동 433-9번지)    신월목욕탕 지하1층 보일러실 화재 발생 신고로 출동한 사후조사 건으로     당일 오전 08:20분경(추정) 신월목욕탕 업주 노건우가 자체 진화했으며 원인    은 미상이나 보일러 조작 판넬 내부가 완전 용융되어 판넬 내부 배선 및    조작판넬 일부에 대한 조사가 필요한 화재임.

2. 증 거 물

가. 품 명 : 보일러 조작판넬 내부 전동기 권선(코일) 및 판넬부 배선 일체

나. 제조원 및 제조년월일 : 미상

다. 수거장소 : 지하1층 보일러실(보일러 조작판넬함)

3. 분석·감정 개요

가. 소방방재청 화재원인검증매뉴얼 “과부하/과전류[PF A-04] 전기기기용       전선코드[MA G-04]”에 준함

나. 방 법 : 육안 및 계측, 광학카메라에 의한 검사 등

다. 내 용 : 조작판넬부 용융흔 및 배선 일체에 대한 단락유무 확인 등

4. 분석·감정 내용

가. 증거물은 조작판넬부(전소 용융됨) 권선 및 배선물(전소 용융됨) 로서 화      재증거물 수집 종이(대봉투)에 포장되어 이송됨 (사진1, 2 참조)

나. 증1호 용융 배선 및 판넬부 일체는 판넬함(가로 300㎜×세로 400㎜)내부      에 전소 용융된 상태로 뭉쳐 있는 상태였으며 육안 관측 시 배            선종류 및 판넬제조사/제조연월 미상으로 파악이 곤란한 상태였음.(신      월목욕탕은 1980년대 중반 영업을 개시한 것으로 추정됨)

다. 판넬함은 내부 기판이 모두 용유되어 식별이 불가한 상태로 증거물이      수집되었으며 하부에서 함 내부로 인입되는 배선상에서는 단락흔 등이      관찰되지 않았고 함은 외부 화열에 의해 청색 및 백색으로 변색되어       지속적인 열집적에 의해 변색이 이루어진 것으로 추정됨

라. 증거물인 권선(코일)상에서는 층간 단락 등이 확인되지 않았으며 망치를       이용하여 확인한 배선상에서도 단락흔이 식별되지 않았으며 용융이        심하여 파손이 불가한 배선뭉치에 대한 감정 및 분석이 불가하였으나       용융뭉치에 이르는 배선상에서는 특이점이 관찰되지 않았음.

5. 분석·감정 검토 의견

가. 증거물은 판넬 내부 권선 및 배선은 피복이 용융되어 모두 내부에        뭉쳐있는 상태로서 열집적에 의해 용융되면서 하부에 적치된 것으로       추정됨.

나. 증거물이 적치된 보일러 판넬함은 청색 및 백색 수열흔이 관찰되며       하부의 보일러 배관과 유류공급관에서 연소되면서 확대된 것으로          추정되지 않아 함 내부 조작부 및 배선상에서 최초 착화되었을 가능

성을 배제할 수 없는 상태임.

다. 접사광학카메라 및 휴대용 현미경으로 감정 분석한 바 배선 및 전동

코일상에서 단락흔과 용융흔 등이 식별되지 않았음.

※ 첨 부 : 증거물 분석 감정 사진 (아래)

사진 1	화재증거물 봉투		촬영날짜
			`14.12.03.
사진 2		수거된 증거물 1		촬영날짜
				`14.12.03.
사진 3		수거된 증거물 2			촬영날짜
					`14.12.03.

사진 4		수거된 증거물 배선		촬영날짜
				`14.12.03.
사진 5	수거된 증거물		촬영날짜
			`14.12.03.
사진 6		전선코일 단락흔 없음	촬영날짜
			`14.12.03.

사진 7	배선 용융점 발견 못함		촬영날짜
			`14.12.03.
사진 8		배선 내 단락흔 없음		촬영날짜
				`14.12.03.
사진 9		증거물 분해		촬영날짜
				`14.12.03.