환경영향평가서 검토 의견

□ 사업개요

○ 사업명: 월계동신아파트 주택재건축 정비사업

○ 위  치: 노원구 월계동 436번지 일대

○ 규  모: 공동주택 1,070세대(연면적 172,996m2)

□ 의무사항

연번

의무사항

이행

여부

이 행 내 역

1

신재생에너지 생산량 비율

20% 이상

이행

◾ 신재생에너지 생산량 비율 (A)/(B) = 20.6%

◾ 태양광 용량 비율: 73.8%

◾ 에너지사용량 및 생산량 내역

에너지사용량(B): 27,492,965kWh/년
총 신재생생산량(A): 5,668,621kWh/년
	구 분		용량(kW) (비율)	생산량(kWh/년) (비율)
	태양광(소계)		544 (73.8%)	1,351,608 (20.7%)
		PV	532 (68.1%)	1,127,031 (20.7%)
		BIPV	44.4 (5.7%)	224,577 (-)
	연료전지 (PEMFC)		205 (26.2%)	4,317,013 (79.3%)

2

총 신재생에너지 생산량 또는 용량의 20% 이상 태양광설치

이행

□ 검토의견

연번	분 야	부 서 의 견
1	태양광	◾ 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신재생에너지센터 공고)의 기준에 맞는 BIPV 설치건축물 벽면 일조시간이 충분한 곳에 태양광 설치 - 단순 벽면 부착형 태양광 모듈은 BAPV로 생산량 산정 시 고정형을 적용함
2	연료전지	◾ 잉여전력 송전이 가능하도록 한전 계통연계 - 여름·겨울철 서울 전력 피크 감소 역할이 가능하도록, 자가소비를 초과하는 잉여 전력을 외부 송전이 가능하도록 시설 ◾ SOFC는 융합신제품 신속인증제를 통한 적합인증을 받은 제품이 있어, 해당 제도 취지에 따라 적극 설치 권장 - 융합신제품 신속인증제: 국가기술표준원에서 시행하는 제도로, 기존 KS 인증 기준이 없는 신제품의 조속한 시장출시를 돕기 위해 개별 제품별로 인증기준을 마련해 시험·검사 후 제품인증을 하는 제도 ◾ 일일 22시간의 장시간 가동에는 발전효율이 높은 연료전지 형식이 에너지 효율면에서 더 적합하므로, 초안대로 SOFC 비율을 높일 것을 권장 - 연료전지 발전열은 실제 건물 운영 시 계획만큼 사용이 어려운 점을 감안하면, 소비되는 도시가스 비용 대비 발전효율이 높은 연료전지 사용이 더 경제적임 - 장시간 가동 시, 발생할 수 있는 잉여전력은 외부 공급하여 서울의 전력자립률 향상에 기여할 수 있도록 한전 전력망과 계통연계 필요
3	지역냉난방	◾ 인근 집단에너지 사업자에게서 공급 가능 여부를 확인하고, 공급 가능하다고 하면 이를 도입 - 공용부 또는 근린생활시설에는 지역냉방 도입