환경영향평가서 초안 체크리스트

□ 사업개요

○ 사업명: 북아현2 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업

○ 위  치: 서대문구 북아현동 520번지 일대

○ 규  모: 공동주택 2,266세대(연면적 352,058천m2) 및

주거복합 연면적 22,732m2

□ 의무사항

연번

의무사항

이행

여부

이 행 내 역

1

신재생에너지 생산량 비율

20% 이상

이행

◾ 신재생에너지 생산량 비율 (A)/(B) = 20%

◾ 태양광 생산량 비율: 20.2%

◾ 에너지사용량 및 생산량 내역

에너지사용량(B): 58,367,162kWh/년
총 신재생생산량(A): 11,679,707kWh/년
	구 분		용량(kW) (비율)	생산량(kWh/년) (비율)
	태양광(소계)		1,074 (15.6%)	2,358,860 (20.2%)
		PV	1,046 (15.2%)	2,215,009 (19.0%)
		BIPV	28 (0.0%)	143,851 (1.2%)
	지열		5,800 (84.4%)	5,462,208 (46.8%)
	실내루버형		7,571m2 (kW 단위만 적용)	3,858,639 (33%)

2

총 신재생에너지 생산량 또는 용량의 20% 이상 태양광설치

이행

□ 권고사항

연번	분 야	권 고 내 용
1	태양광	◾ 건축물 벽면 일조시간이 충분한 곳에 BIPV 설치 - 한국에너지공단 규정에 따라 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 곳에 BIPV 설치 - 건물 외벽 BIPV 추가 시, 건축물 외관, 도색과 어울리는 제품을 채택 - 난간, 루버 등에 태양광 셀이 부착된 기능형 제품 적용
2	지열	◾ 폭염·혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 효율저하 문제가 없도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 등 대책 검토 ◾ 지열 냉·난방 이용이 계획된 구역 내, 준공 전까지 해당 냉·난방 부하에 맞는 실내기 설치
3	실내루버형	◾ 건물 이용자가 쉽게 접근·접촉이 가능한 곳에 설치되는 특성을 고려, 유지관리를 위한 별도 대책 마련 필요 ◾ 실내루버형에서 반사되는 범위 내 조명이 일정 조도 이상에서 자동 소등 될 수 있도록 하는 등 실내루버형 반사 조명의 효과적 활용을 위한 운영방안 제시
4	개별난방용 보일러	◾ 오피스텔에 개별난방용 보일러를 설치하는 경우, 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 1종 인증을 받은 보일러가 설치될 수 있는 구조의 보일러실 설치
5	사후환경영향조사 결과 통보	◾ 준공 후 조사 시 마다 신재생에너지 설비 현황 및 생산량, 에너지사용량 등 에너지 관련 자료 관련 부서로 통보(서울시 녹색에너지과, 구 환경과 등)