환경영향평가서 초안 체크리스트

□ 사업개요

○ 사업명: 잠실우성4차 주택재건축정비사업

○ 위  치: 송파구 잠실동 320번지 일대

○ 규  모: 공동주택 881세대(연면적 157,137m2)

□ 의무사항

연번

의무사항

이행

여부

이 행 내 역

1

신재생에너지 생산량 비율

20% 이상

이행

◾ 신재생에너지 생산량 비율 (A)/(B) = 20.4%

◾ 태양광 용량 비율: 37%

◾ 에너지사용량 및 생산량 내역

에너지사용량(B): 22,290,087kWh/년
총 신재생생산량(A): 4,557,654kWh/년
	구 분		용량(kW) (비율)	생산량(kWh/년) (비율)
	태양광(소계)		300 (37%)	635,862 (14.0%)
		PV	300 (37%)	635,862 (14.0%)
		BIPV	-	-
	지열		360 (44.4%)	339,034 (7.4%)
	연료전지		150 (18.5%)	3,158,790 (69.3%)
	지역난방		-	423,969 (9.3%)

2

총 신재생에너지 생산량 또는 용량의 20% 이상 태양광설치

이행

□ 권고사항

연번	분 야	권 고 내 용
1	태양광	◾ 건축물 벽면 일조시간이 충분한 곳에 BIPV 설치 - 한국에너지공단 규정에 따라 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 곳에 BIPV 설치 - 건물 외벽 BIPV 추가 시, 건축물 외관, 도색과 어울리는 제품을 채택 - 난간, 루버 등에 태양광 셀이 부착된 기능형 제품 적용
2	지열	◾ 지열 냉·난방 이용이 계획된 구역 내, 준공 전까지 해당 냉·난방 부하에 맞는 실내기 설치
3	연료전지	◾ 연료전지 종류별 특성에 따른 혼합 설치 - 공용부분 기저부하 공급 용량분에 대해 발전효율이 높으면서, 장시간 운전 특성이 있는 PAFC, SOFC 적합 - 주간 생활부하 공급 용량분은 상대적으로 쉽게 켜고 끄기 가능한 PEMFC 적합 ◾ 운영 중 실가동률 계획을 수립하고, 사후영향평가에서 계획된 실가동률 미흡 시 보완계획 마련 - 실가동률 = (실 가동용량/전체 설치용량)×(연간 실 가동시간/8,760시간)
4	지역냉방	◾ 공용, 상가 부분 지역냉방 도입 검토
5	사후환경영향조사 결과 통보	◾ 준공 후 조사 시 마다 신재생에너지 설비 현황 및 생산량, 에너지사용량 등 에너지 관련 자료 관련 부서로 통보(서울시 녹색에너지과, 구 환경과 등)