환기구 출입로(계단 및 사다리) 설치기준

◎ 적용대상 : 정거장 및 정거장 인접 본선 환기구에 원칙적으로 적용한다.

수직갱 높이	세부 규격	형 태	비 고
10m 이상	◎ 원형 계단 - 설치높이가 10m이상인 경우 5m마다 계단참을 설치한다. - 계단참의 유효폭은 60cm이상으로 한다. - 계단은 미끄럼을 방지하기 위하여 다공판 Plate를 사용토록 한다.		※이 외의 사항은 『산업안전보건 기준에 관한 규칙』에 의함
2.5m 이상 10m 미만	◎ 안전울이 있는 고정식 안전 사다리 - 발판의 폭은 500mm이상, 높이는 300mm로 하고 발판과 벽사이에는 150mm 간격을 유지한다. - 설치 높이가 2.5m이상 10m미만인 경우는 바닥으로 부터 높이가 2.5m 지점부터 추락방지를 위한 안전울이 있는 고정식 안전사다리를 설치한다. - 고정식 안전사다리의 원형지지대의 직경은 600mm이상으로 한다.
2.5m 미만	◎ 일반 사다리 - 발판의 폭은 500mm이상, 높이는 300mm로 하고 발판과 벽사이에는 150mm 간격을 유지한다. - 설치 높이가 2.5m미만인 경우는 일반사다리를 설치한다.

※ 본선 중앙 환기구는 비상 및 점검 시 대체 통로가 없는 점을 고려 원형 계단식 등을 적용