활성탄 흡착지 중지 및 가동 설명서

▣ 활성탄흡착지 1계열 고도처리 중단하기

1. 1정수장 4계열 표준처리 Water Champ 및 후염소 투입기를 가동하고 잔류염소농       도를 1ppm유지한다.

※ 1ppm 유지하는 이유는 고도처리전에는 1개 계열에 1개소 후염소를 투입했으나 고도처리후에는 2개계열에 후염소 1개소 투입하기 때문이다.

2. 분배조 유출밸브 1라인의 오존투입을 중지한다.

3. 1정수장 3/4계열 표준처리 전환용 바이패스밸브를 100% OPEN한다.

4. 분배조 유입밸브 2호기를 30분 간격으로 10%씩 CLOSE한다.

5. 1정수장 3/4계열을 표준처리로 100% 전환한 후 분배조 유출밸브 1라인을 100%        CLOSE한다.

6. 분배조 유출밸브 2라인의 오존투입을 1/2로 감소시킨다.

7. 오존접촉조 1~3지 유입밸브를 100% CLOSE한다.

8. 오존접촉조 후단 계열 분리밸브를 100% CLOSE한다.

9. 1계열 활성탄흡착지 유입밸브 및 정수거 밸브를 100% CLOSE한다.

▣ 활성탄흡착지 고도처리 시작하기

1. 고도처리 운영시 관련 밸브의 OPEN 및 펌프 자동을 확인한다.

-> 용해주관 유입밸브부터 활성탄흡착지 정수거 밸브까지 확인한다.

2. 분배조 유입밸브 2호기를 30분 간격으로 유량을 1,100㎥씩 증가시키며 OPEN한다.

3. 시동방수 할 활성탄흡착지 유입밸브를 FULL OPEN한다.

4. 활성탄흡착지 수위를 4.8m이상 확보한 후 지 수위 4.6m를 유지하면서 30분간        시동방수 한다.

※ 주의사항 : 오존 탈기 방지를 위해 낙차 최소화하여야 한다. (지 수위 4.6m 유지)

지 수위 하강시 드레인 밸브 Close, 상승시 Open

회수조 수위 확인 (4.0m 이상이면 시동방수 금지)

5. 시동방수 후 드레인 밸브를 잠그고 정수거 밸브를 OPEN한다.

※ 주의사항 : 활성탄흡착지 고도정수처리 전환시 1정수장 정수지 잔류염소가 급격히                  떨어질 수 있으므로 잔류염소농도를 주시하며 염소를 투입한다.

6. 활성탄흡착지 1계열 전체 지를 통수한 후 표준공정의 후염소 투입을 중지한다.

7. 오존활성탄흡착지 1계열 전체 지를 통수한 후 표준공정의 후염소 투입을 중지       한다.