2-7지 통수현황

일자	시각	공정	내용	수질		역세유량 (m3/hr)
				탁도	pH
11. 30		포설완료
12. 1	10:00	담수
12. 2	11:30	공기교반	10분간 지 교반
12. 2	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 3	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 3	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 4	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 4	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 5	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분	3.1	10.12	2096m3/hr
12. 5	22:30	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1936m3/hr
12. 6	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2100m3/hr
12. 6	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1952m3/hr
12. 7	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분	1.2	9.97	2281m3/hr
12. 7	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2180m3/hr
12. 8	10:40	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3429m3/hr
12. 8	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3305m3/hr
12. 9	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3378m3/hr
12. 9	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3340m3/hr
12. 10	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3388m3/hr
12. 10	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3372m3/hr
12. 11	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	0.8	9.22	3413m3/hr
12. 11	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3460m3/hr
12. 12	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3368m3/hr
12. 12	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3400m3/hr
12. 13	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	0.7	9.00	3410m3/hr
12. 13	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3295m3/hr
12. 14	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3250m3/hr
12. 14	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3295m3/hr
12. 15	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3250m3/hr
12. 15	11:30	시동방수		0.08	8.45
12. 15	14:00	통수

2-9지 통수현황

일자	시각	공정	내용	수질		역세유량 (m3/hr)
				탁도	pH
12. 8		포설완료
12. 8	10:00	담수
12. 9	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 9	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 10	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 10	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 11	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 11	22:30	공기교반	10분간 지 교반
12. 12	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1938m3/hr
12. 12	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1803m3/hr
12. 13	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분	2.3	10.23	2231m3/hr
12. 13	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1956m3/hr
12. 14	10:40	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2151m3/hr
12. 14	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1700m3/hr
12. 15	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	1.0	9.80	3365m3/hr
12. 15	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3385m3/hr
12. 16	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3285m3/hr
12. 16	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3275m3/hr
12. 17	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3554m3/hr
12. 17	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3450m3/hr
12. 18	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3420m3/hr
12. 18	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3429m3/hr
12. 19	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	0.9	9.17	3419m3/hr
12. 19	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3341m3/hr
12. 20	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3300m3/hr
12. 20	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3349m3/hr
12. 21	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3426m3/hr
12. 22	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3186m3/hr
12. 22	12:00	시동방수		0.09	8.40
12. 22	14:00	통수

2-11지 통수현황

일자	시각	공정	내용	수질		역세유량 (m3/hr)
				탁도	pH
12. 12		포설완료
12. 12	16:00	담수
12. 13	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 13	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 14	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 14	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 15	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 15	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 16	14:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2050m3/hr
12. 16	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1823m3/hr
12. 17	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1761m3/hr
12. 17	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1950m3/hr
12. 18	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1995m3/hr
12. 18	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1976m3/hr
12. 19	15:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	1.0	10.04	3446m3/hr
12. 19	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3352m3/hr
12. 20	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3349m3/hr
12. 20	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3313m3/hr
12. 21	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3307m3/hr
12. 22	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	1.0	9.48	3190m3/hr
12. 22	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3460m3/hr
12. 23	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3649m3/hr
12. 23	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3240m3/hr
12. 24	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3630m3/hr
12. 24	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3420m3/hr
12. 25	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3370m3/hr
12. 25	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3375m3/hr
12. 26	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	0.7	8.83	3250m3/hr
12. 26	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3370m3/hr
12. 27	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3375m3/hr
12. 27	12:00	시동방수		0.07	8.45
12. 27	14:00	통수

2-13지 통수현황

일자	시각	공정	내용	수질		역세유량 (m3/hr)
				탁도	pH
12. 16		포설완료
12. 16	10:00	담수
12. 17	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 17	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 18	10:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 18	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 19	14:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 19	22:00	공기교반	10분간 지 교반
12. 20	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2240m3/hr
12. 20	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1993m3/hr
12. 21	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2030m3/hr
12. 22	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			2000m3/hr
12. 22	22:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분			1957m3/hr
12. 23	10:00	초기역세척	공기5분, 물1대 30분	1.0	10.00	2043m3/hr
12. 23	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3350m3/hr
12. 24	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3239m3/hr
12. 24	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3560m3/hr
12. 25	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3423m3/hr
12. 25	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3446m3/hr
12. 26	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분	0.7	9.14	3380m3/hr
12. 26	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3359m3/hr
12. 27	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3422m3/hr
12. 27	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3340m3/hr
12. 28	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3345m3/hr
12. 28	22:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3435m3/hr
12. 29	10:00	강화역세척	공기5분, 물2대 30분			3443m3/hr
12. 29	12:00	시동방수		0.08	8.50
12. 29	14:25	통수