붙임 : 교육자료

자양취수장 분말활성탄 투입설비 운영메뉴얼

설치현황(자양취수장)

방식‧용량 : 수동식 투입방식(취수관로-2호, 5호펌프 투입),  3㎥ × 2기

분말활성탄 : 500kg 톤백(수분함량 40%) (수동투입시 흩날림 최소화)

시설관리자 : (정) 공업8급 정광필, (부) 시설관리8급 최영석

운영시기

맛 ․ 냄새물질 발생으로 자양취수장에서 분말활성탄 투입 필요시

운영방법

투입전 조치

취수장 전염소 중단, 정수센터 중염소 투입

취 ․ 정수장 수질자동계측기 영향 사전파악 및 대응

	자동계측기	파급영향	조치사항
취수장	잔류염소계	전염소 중단, 잔류염소 ‘0’	- 중염소 투입
정수장	잔류염소계 (구취수)	전염소 중단, 잔류염소 ‘0’	- 중염소 투입
	착수정 탁도계	활성탄 영향으로 탁도 급격 상승	- CAST 중지(찌꺼기 고장원인 등) - 응집제 주입률 비례 투입 (자-테스트 실시)
	pH계	활성탄 영향으로 pH 상승 경향	- 착수정, 혼화지 pH 감시 - pH 센서 주기적 청소 - 필요시 CO2 투입

투입설비 운전

취수장 근무자 활성탄 투입작업 관리감독

- 관리감독 : 주간 - 일근무자, 야간 - 교대근무자

“자양취수장 분말활성탄 투입방법”에 따라 투입

- 착수정 단독투입 및 취수장 추가투입시 원․정수 Geosmin 농도 분석

- 분석결과를 피드백, 분말활성탄 주입률 조정

작업자 방진마스크, 장갑 착용 철저

투입종료 조치

전염소 투입, 취 ․ 정수장 수질자동계측기 정상 가동 확인

투입종료시 혼화탱크, 투입배관 등 약 10분 이상 충분한 물회전 세척

투입종료후 철저한 밸브잠금으로 취수관로 공기유입 방지

분말활성탄 수급

규  격 : 500kg/포 톤백 (수분함량 40%)

확보량 : 10톤 (20포) 내외 < 2일분 - 취수펌프 1.5대, 20ppm 투입기준 >

방  법 : 광암정수센터 보유분 이관 (※ 활성탄 운송 등 제반사항 광암 지원)

자양취수장 분말활성탄 투입방법

□ 운전방법

희석	① 1호 혼화탱크(3㎥)에 2차 눈금선까지(1.6㎥) 물을 채운다. [10분] ② 혼화탱크내 수중모터가 작동되는지 확인한다. ③ 분말활성탄을 혼화탱크의 호퍼 위에 정확히 정착시킨다.[10분] ④ 호퍼 작업구를 열고 분말활성탄 아래쪽의 끈을 푼다.[55분] (물과의 원활한 희석을 위해 활성탄을 최대한 천천히 투입) ※ 활성탄이 내려오지 않으면 도구(봉)를 활용 원활한 투입 유도한다. ※ 낫 등을 이용하여 급격히 활성탄이 물에 투입되지 않도록 유의한다. ⑤ 투입완료되면 3차 눈금선까지(3㎥) 물을 추가로 채운다.[15분] (물과의 원활한 희석을 위해 천천히 투입)
투입	⑥ 지시유량을 투입을 위해 희석탱크 밸브를 조절한다.[10분] ※ 5~10분간 투입눈금을 확인하여 최대한 근사치로 투입한다. ⑦ 1호 혼화탱크의 1차 눈금선까지 투입후, 2호 혼화탱크로 투입전환 한다. (취수관 공기유입방지를 위해 1차 눈금선 이하로 투입금지)

※ 투입종료시 혼화탱크, 투입배관 등 약 10분 이상 충분한 물회전 세척 실시

※ 투입종료후 취수관 주입밸브 잠금으로 취수관로 공기유입 방지 철저

※ 바닥 물청소시 보관된 분말활성탄이 젖지 않도록 주의

※ 작업자는 방진마스크 착용, 흡연금지, 작업안전에 특별한 주의 요망

□ 주입율 조견표

취수펌프 주입율		0.5대	1대	1.5대	2대	비고 (분말5%기준)
10ppm	투입시간	12.2시간	5.9시간	4.3시간	3.5시간	6.3ppm
	5분	0.1칸	0.21칸	0.29칸	0.36칸
	10분	0.2칸	0.43칸	0.58칸	0.73칸
15ppm	투입시간	8.1시간	3.9시간	2.9시간	2.3시간	9.5ppm
	5분	0.15칸	0.32칸	0.44칸	0.54칸
	10분	0.3칸	0.64칸	0.87칸	1.09칸
18ppm	투입시간	6.8시간	3.3시간	2.4시간	1.9시간	11.4ppm
	5분	0.18칸	0.38칸	0.52칸	0.66칸
	10분	0.37칸	0.76칸	1.04칸	1.32칸
20ppm	투입시간	6.1시간	2.9시간	2.2시간	1.7시간	12.7ppm
	5분	0.2칸	0.43칸	0.58칸	0.73칸
	10분	0.4칸	0.83칸	1.16칸	1.45칸
21ppm	투입시간	5.7시간	2.7시간	2.0시간	1.6시간	13.7ppm
	5분	0.22칸	0.46칸	0.63칸	0.78칸
	10분	0.44칸	0.93칸	1.25칸	1.56칸

※ 눈금칸으로 주입율 조정(예 : 1.5대 취수, 10ppm → 5간 0.3칸 투입)

【 자양취수 평균유량 】

펌프가동	평균취수유량(㎥/hr)	비고
0.5대	4,100
1대	8,500
1.5대	11,600
2대	14,500