<별지 5>     입상활성탄 지별 교체 현황 보고

<2계열_8지>

■ 2계열 8지 교체 현황

품 질 검 사
시료번호	결과통보일	검사결과	충전밀도 (g/㎤)
구의 21-1 (접수번호 21-034104)	2021.10.15.	MB탈색력외 적합	0.44
구의 21-1 (접수번호 21-039604)	2021.11.5.	MB탈색력 적합 (180mg/L)

입상활성탄 투입
퇴수	준설일	투입일	투입지	톤백수	물량 검수
12/2(07:00) ~ 12/6(11:00)	12/6(13:00) ~ 12/13(09:30)	12/11 (토)	8지	좌면:148 우면:148 ----- 총 : 296	충진량(㎥)	340 ㎥ (149.9톤)
		12/12 (일)	8지
					충진높이(m)	2.58 m (운영시 2.71 m)
		12/13 (월)	8지

시운전 · 수질검사
일자	시각	공정	내용	수질		비고
				탁도 (NTU)	pH
12/2 (금)	07:00	퇴수시작				정수시설과
12/6 (월)	13:00	굴상 개시				정수시설과
12/11 (토)	10:30	굴상 완료				정수시설과
12/11 (토)	11:00	하부집수장치 공기분출시험	- 유공블럭 육안확인 점검 담수1m, 20분 분출시험: 이상없음 · 공기 1대(10분) · 공기 2대(10분)			정수과
12/11 (토)	14:00	포설 개시				정수시설과
12/13 (월)	09:30	포설 완료				정수시설과
12/13 (월)	10:00	담수개시	수위 1.9m 담수 → 0.9m 조정			정수과
12/14 (화)	10:20	공기세척	10분간 지 교반 (공기 1대)			정수과
12/15 (수)	10:20	공기세척	10분간 지 교반 (공기 2대)			정수과
12/16 (목)	10:00	공기세척	10분간 지 교반 (공기 2대)			정수과 1,900 m3/hr (25%팽창률)
12/17 (금)	10:15~10:45	초기 역세척 1	공기 2분, 물2대 25분, 시동방수×		9.5
	14:00~14:50	초기 역세척 2	공기 2분, 물2대 45분, 시동방수×
12/18 (토)	09:05~09:30	초기 역세척 3	공기 2분, 물2대 20분, 시동방수×
	15:50~16:50	초기 역세척 4	공기 2분, 물2대 55분, 시동방수×
12/19 (일)	10:40~11:15	초기 역세척 5	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수×			정수과 2,200 m3/hr (35%팽창률)
	13:30~14:10	초기 역세척 6	공기 5분, 물2대 35분, 시동방수×
12/20 (월)	08:50~09:25	초기 역세척 7	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수×		9.4
	13:10~14:00	초기 역세척 8	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수×		9.4
	19:20~20:15	초기 역세척 9	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수×
12/21 (화)	10:45~14:00	강화 역세척 1	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 160분
	21:10~03:20	강화 역세척 2	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 300분		9.2
12/22 (수)	03:30~08:50	강화 역세척 3	공기 5분, 물2대 30분, 휴지 180분 후 시동방수 100분
	08:55~12:10	강화 역세척 4	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 160분
	16:00~19:50	강화 역세척 5	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 180분	0.12	8.7
	20:00~22:30	강화 역세척 6	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 100분
12/23 (목)	02:40~09:30	강화 역세척 7	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 15분, 휴지 200분 후 시동방수 90분	0.10	8.5
	09:35~13:20	강화 역세척 8	공기 5분, 물2대 30분, 시동방수 170분	0.08	8.36
	13:30	통수		0.07	8.33