『우이-신설 도시철도 민간투자사업 건설공사』

기계분야 공정회의(4차) 결과보고

Ⅰ		회의개요

○ 일  시 : 2016. 03. 03(목) 15:00~17:30

○ 장  소 : 3공구 감리단상황실

○ 안  건 : 공정 추진현황 점검 및 현안사항 협의 등

○ 참석자 : 18명

- 본  부 : 7명(설비공사과장 외 공사관리관 6)

- 감리단 : 7명(기계분야 4명, 소방분야 3명)

- 시공사 : 4명(현장대리인 등)

Ⅱ		회의결과

□ 전월 현안사항 조치결과

공구별	현안사항	조치사항
1공구	◦정화조 공사 실시설계 누락분 각 공구에서 타분야와 협의하여 업무 조정	◦기계 및 건축분야 협의 중
2공구	◦공조기계실 장비기초 설치에 따른 장비설치공사 조속 추진 ◦L04정거장 상선 승강장 연결통로 층고 3m 확보불가	◦공조기 등 설치 중 ◦소방분야는 문제 없으므로 건축분야 확인 후 추진
3공구	◦본선 및 정거장 환기구 구조물 지연으로 본선휀 반입 지연	◦토목분야와 조속완료 토록 독려 (4월 전구간 차량 투입 대비)
4공구	◦L11정거장 거실제연 급배기구 이격거리 변경 검토 ◦L11정거장 지하3층 창고 화재안전기준에 적합하도록 거실제연 검토	◦검토 중 ◦제연급기 루버 설치 및 창고 거실 제연 배제

공구별	현안사항	조치사항
승강장 안전문	◦차량 우선시운전구간(L01~L05)더미부 마무리 및 공정관리 철저 ◦L06~L11정거장 시운전 이전 완료토록 제작공정 관리 철저	◦선로부 출입방지를 위한 시건장치 및 임시칸막이 설치 ◦공정계획 수립 및 철저한 자재 검수 시행
소방 분야	◦비상계단 전실부분 제연 검토	◦원설계자 의견을 수렴 후 시행 예정
승강 설비	◦일부 정거장의 E/V 승강로 내력벽이 없어 철 구조물 시공필요 - 토목, 건축 분야와 협의후 검토 보고	◦토목․건축분야와의 이견으로 재 협의 중이며 협의 불가시 통합공정회의시 협의토록 안건제출 예정

□ 금월 현안사항 협의내용

○ 공구별 공사현장 점검실시

○ 기계분야 추진공정율(2016.02.29. 기준)      (계획/실적)

전 체	1 공구	2 공구	3 공구	4 공구
49.31/46.36	61.59/62.22	47.28/42.85	32.45/26.42	55.95/53.95

○ 현안사항 협의내용

1 공구
차량기지내 드레인을 위한 정화조 집수정 누락(토목)에 따라 소독조를 집수정으로 변경 사용(설계사 및 사업단 확인 완료) 본선환기실 출입문 배수구, 청소 등 토목공정 미진행으로 본선송풍기 가동 불가 → 토목 등 타분야 공정 조속 추진 협조 요청사항 회의록 등 기록 유지

2 공구
기계공정율이 계획 대비 90.63%로 공정만회 대책 필요 → 공조기 및 챔버실 공기청정필터 조속 설치 추진으로 공정 만회

3 공구
본선 및 정거장 환기구 구조물공사 지연, 본선휀 반입 지연됨 정거장 토목 바닥 구배 불량으로 덕트류 높이로 인한 천정고 조정 협의 필요 → 건축 요구 3m, 기계분야 2.8m

4 공구
L11정거장 지하3층 대합실 거실제연 급․배기구 이격거리 화재안전기준 5m에 적합하게 급기방식 변경검토 L11정거장 지하3층 창고 바닥면적 60㎡으로 화재안전기준에 적합하도록 거실제연 검토

승강장안전문
L06~L011정거장 시운전이전 완료토록 제품별 제작공정 관리 및 상세 공정작성 철저한 공정관리 필요

소방분야
L01~L05 연결통로 부분 제연구역에 따른 제연경계벽 설치 필요(소방서 협의사항) → 건축분야에 제연경계벽 설치 요구(층고에 따라 접이식 검토)

승강설비
일부정거장 E/L 승강로 내력벽이 없어 철구조물 시공필요 → 공구별 토목, 건축분야와 협의 중이며 3월 중 협의 완료토록하고협의 불가시 통합공정회의에 협의안건 제출토록함.

Ⅲ		협조 및 당부사항

□ 공정관리 철저

○ 우이선 전체 공정 및 각 공구별 공정표를 재검토 작성하여 관리 바람

- 우선 시운전구간과 4월부터 전 구간 차량 투입에 대비한 공정 관리

○ 정거장 설비공사 공정관리 철저

- 본선송풍기 가동을 위한 타공정 사항 조속 추진 독려

- 타 공정에 지장을 초래하지 않토록 메자닌층 천정공사 조속 마무리

○ 정거장별 구조물 지연에 대비한 공정관리

- 승강설비(E/S, E/V) 설치소요 기간을 감안 타 분야와의 업무협의 철저

- 승강장안전문은 시운전시 안전확보에 필요한 분야이므로, 부품제작 검수철저 및 공정계획서에 따라 공정관리 철저

○ 하도급사 관리 철저

- 하도급사의 물품 대금 지연 등으로 인한 공정차질이 없도록 하도급업체의 철저한 관리 요망(승강장안전문, 공기여과장치 등)

○ 시각적으로 보이지 않는 공정(제연, 자동제어 등)관리 철저

○ 영업시운전(국토부 사전점검)대비 금년 09월까지 각종 검사 완료토록 공정관리

□ 안전관리등 사고 예방철저

○ 동절기 화재 안전사고 예방철저

- 안전관리계획 수립·승인 후 시행, 안전장구 착용, 안전관리규정 준수

- 중량물 반입, 시공 전 장비 안전점검 및 종사자 안전교육 실시 후 시행 등

- 근로자 스스로 안전에 관한 사항 인지토록 지속적 교육실시

- 상부 작업시 “A”형 사다리 대신, 비교적 안전한 말비계 사용

○ 결빙에 의한 낙상 등 주의

○ 기타 수배관등 동파예방 철저