회의록

김효준 : 회의시작 인사, 참석자 소개, 업체에서 제출한 이행계획서를 참조하여 회의 진행

1번 기초 부문

강희권 : 2015년 3월에 보강작업을 실시하기로 함. 침전지에 물이 차있는 상태로 우리 센터와 협의하여 조속히 진행해 주길 바람

강희권 : 현재 상태에서 정밀안전진단을 실시하여 진단결과를 제출해주기를 요청함

김효준 : 태양광 시설이 우리 구조물과 결합되어 있는 만큼 우리는 우리 구조물에 대한 안전성을 보장받아야 함. 우리센터와 일정을 잡아 우선 플레이트를 빠른 시간안에 설치하고 침전지 및 여과지 옥상 기초부분에 대한 정밀안전진단을 실시하되 대동은 정밀안전진단을 실시할 수 있는 법적 자격이 없는 것으로 암. 보수 보강 후 법적 요건을 갖춘 업체를 선정하여 태양광발전시설이 정말로 안전한 것인지 확인하기 위하여 기초부분에 대한 전수에 대하여 정밀안전진단을 해야 한다는 것임

4번

김효준 : 현재 도면에서 보는 바와 같이 침전지 중앙에 피뢰침이 두개가 서 있음. 현재로서는 불충분하니 침전지 3,4계열에 피뢰침을 설치해달라는 것이 점검결과임.

정수시설과장 : 결국 109m는 제조사의 주장 아닌가?

김효준 : 침전지의 경우는 사정이 다름. 침전지 아래는 전기, 통신시설이 있어 낙뢰의 영향을 받을 수 있다. 거기다 철근을 통해 낙뢰가 유입될 수 있음.

의제전기 이충훈 : 건축물이면 피뢰침 역시 현재 건축물 위에 태양광 시설에 설치된 피뢰침에 준하는 만큼 설치해야 함.

에나평 : 지금 상황으로 피뢰침의 설치 상태가 적정한지 적정하지 않은지 답변해주기 바람(의제전기 이충훈에게)

의제전기 : 적정하지 않다.

에나평 : 점검결과에서 지적하여 요구하는 피뢰침 추가설치 근거를 요구함. 그 것을 보고 검토한 뒤 조치를 취하겠음. 지금으로서는 인력과 금액의 부담이 만만치 않음.

2번

에나평 : 우리는 몽키와 파이프렌치로 다 조인상태임.

강희권 : 토크게이지로 볼트조임 상태를 확인하고 다시 필요한 조치를 취하겠음.

3번

강희권 : 줄용접으로 실시해달라.

에나평 : 우리는 줄용접이 더 편했는데 안전성 문제 때문에 점용접을 실시하라고 해서 그렇게 한 것임.

강희권 : 당시 사정은 우리도 몰라 곤란하지만 줄용접으로 조치해주기를 요구함.

5번

협약서 체결하여 진행하기로 함

6번

완료

7번

결과가 나와야 함

8번

에나평 : 당시 합의한 사항을 지금 와서 변경 요구하는 것은 곤란함.

김효준 : 점검결과에서는 기간을 1년 단위로 요율을 3/100으로 해줄 것을 요구했음. 아무래도 이건 모든 정수장의 경우를 동일하게 적용 문제이므로 협조바람.

9번

김효준 : 오늘 다시 가져오신 자료에는 인력부분이 빠져있으므로 재작성하여 제출하시기 바람. 재발방지 교육 결과 포함

10번

이병옥 : 현재 통로폭이 협소해서 우회하여 다니고 있음.

에나평 : 이미 정수센터에서 몇 번이나 이 사항 때문에 회의를 했고 이미 통행문제에 대해 인지한 상태에다가 우리는 우회도로를 내주고 오토바이까지 제공했음.

김효준 : 전부는 아니라도 필요한 부분에 대해서 조치하기 바람.

에나평 : 이사님께 보고는 하겠지만 쉽지는 않을 것임.

12번

김효준 : 과태료 부과하라는 것임.

에나평 : 우리 역시 감리를 제대로 하지 않은 한빛에게 불만이 많음. 이 사항은 알아서 하겠음.

13번

김효준 : 일처리가 끝나는 대로 진행하기 바람.

14

곽희영 : 당시 2.5미터 이상으로 하라고 해놓았는데 왜 케이블 트레이 높이가 2.25m가  되었느냐.

에나평 : 2.25미터로 한다고 해서 안정성의 문제는 있나?(당시 왜 2.25미터로 시공을 했는지에 대한 이유는 대답 없음)

김효준 : 장비(배전반 등) 반출입시 또는 뜰채 작업에 지장이 있음.

에나평 : 우리도 트레이 이전 작업을 하려면 발전 작업 중단과 인력투입과 공사문제가 발생해서 곤란하다.

김효준 : 오늘 회의결과에 대해 녹색에너지과와 본부에 보고를 하며 2015년 4월 30일까지 조치완료 해달라는 공문을 발송하겠음.

에나평 : 공사 당시 협의도 다 하였고 공사가 다 끝난 데다 그 때 회의를 몇 번이나 열고 승낙까지 받아가며 공사를 했는데 어떻게 하란 말인가.

정수시설과장 : 우리는 적법한 절차를 이행할 것이며 에나평 측도 반박사항에 대해서는 반박하고 이행할 수 있는 것은 조속히 이행하람