겨울철 사고예방을 위한 시설물 및 수질 관리 철저

《생 산 부》

기온 강하에 따라 취․정수장 시설물의 동결 및 동파방지를 위한

보온상태 점검과 철저한 수질관리로 겨울철 사고 예방 당부

□ 겨울철 원수 특성 및 장애요인

○ 저수온에 따른 밀도차로 인해 원수에서 냄새물질(2-MIB) 상승

○ 지속되는 수온 저하, pH상승 등으로 응집 강도 저하

○ 급격한 기온 저하시 옥외 노출 약품 배관 등 시설물 동결 및 약품탱크

결정 석출로 인한 투입장애 발생 우려

□ 공유 및 협력사항

○ 시설물에 대한 수시 순찰 점검․정비

- 기전설비에 대한 이상소음, 냄새, 온도변화 등을 통해 징후현상 확인

○ 긴급복구 동원업체 및 유관기관(한전, KT 등) 비상 연락망 정비

- 취․정수장 정전사고 등 발생시 신속한 복구체계 유지

○ 노후 기전 설비에 대한 개량 등 체계적인 유지관리 철저

○ 기온 강하시 노출 배관, 약품 투입기 동결 방지를 위한 보온조치 확인

- 특히 수질사고 우려가 있는 약품 이송배관 및 투입기 확인 점검

○ 원수 pH 상승시 pH 조정제(CO2) 적정 주입으로 응집․침전 효율 제고

○ 겨울철 소독능(불활성화비 1이상) 만족 및 송수 잔류염소 저감 대책 강구

○ 냄새물질(2-MIB) 제거를 위해 오존 적정 투입, AOP 최대 가동 등 고도

정수처리시설 최적화 운영

- 원․정수 냄새물질 분석 강화 : 1회/일 ⇒ 2회/일

○ 공급과정(배수지,가압장,수도꼭지) 수질자동측정기 동결방지 등 관리 철저